Пояснительная записка

Проект: Строительство ЛЭП 220 кВ Надым - Салехард

Содержание

Обновите поле (ПКМ → Обновить поле) для отображения оглавления.

Перечень сокращений и обозначений

АДТН	–	аварийно допустимая токовая нагрузка

АО	–	аварийное отключение

АТ	–	автотрансформатор

АЭС	–	атомная электростанция

В	–	выключатель

ВЛ	–	воздушная линия электропередачи

ВМ; МВ	–	масляный выключатель

ВН	–	высокое напряжение

ВЧЗ	–	высокочастотный заградитель

ГАЭС	–	гидроаккумулирующая электростанция

ГОСТ	–	государственный стандарт

ГПП	–	главная понизительная подстанция

ГРЭС	–	государственная районная электростанция

ГЭС	–	гидроэлектростанция

ДДТН	–	длительно допустимая токовая нагрузка

ДП	–	диспетчерский пункт

ЕЭС	–	Единая энергетическая система

КВЛ	–	кабельно-воздушная линия электропередачи

КЗ	–	короткое замыкание

КС	–	контролируемое сечение

ЛЭП	–	линия электропередачи

МДП	–	максимально допустимый переток активной мощности

Минэнерго России	–	Министерство энергетики Российской Федерации

МСК	–	московское время – время часовой зоны, в которой расположена столица Российской Федерации – город Москва. Московское время соответствует третьему часовому поясу в национальной шкале времени Российской Федерации UTC(SU)+3

МУ	–	Методические указания по проектированию развития энергосистем от 2022 г.

МУУ	–	Методические указания по устойчивости энергосистем от 2018 г.

НВ	–	нормативное возмущение

НДС	–	налог на добавленную стоимость

ОДЗ	–	область допустимых значений

ОДУ	–	филиал АО «СО ЕЭС» объединенное диспетчерское управление

ОП	–	оперативный персонал

отп.	–	отпайка от линии электропередачи

ОЭС	–	объединенная энергетическая система

ПА	–	противоаварийная автоматика

ПАР	–	послеаварийный режим

ПГУ	–	парогазовая установка

ПК	–	программный комплекс

ПС	–	(электрическая) подстанция

ПТУ	–	паротурбинная установка

РБУ	–	режимно-балансовые условия

РМ	–	расчётная модель

СКРМ	–	средство компенсации реактивной мощности

СРМ	–	схемно-режимные мероприятия

УР	–	установившийся режим

- Введение

Разработка книги «Балансы и режимы» в рамках проектно-изыскательских работ по титулу «Строительство ЛЭП 220 кВ Надым - Салехард» выполнена в соответствии с Заданием на проектирование (ЗП), представленным в приложении А.

В книге «Балансы и режимы» выполняются расчеты установившихся режимов, и токов короткого замыкания, исследуются вопросы регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности в целях:

– формирования требований к оборудованию ПС и ЛЭП, определение мероприятий по обеспечению допустимых параметров электроэнергетического режима;

– определения требований к отключающей способности устанавливаемых выключателей, термической и динамической стойкости выключателей и иного оборудования, выполнения проверки соответствия существующего оборудования расчетным токам КЗ.

Книга «Балансы и режимы» разработана с учетом следующих нормативных документов:

– Схема и программа развития электроэнергетических систем России;

– Методические указания по устойчивости энергосистем (утверждены Приказом Минэнерго от 03.08.2018 № 630);

– Методические указания по проектированию развития энергосистем, утверждённые приказом Минэнерго России от 6 декабря 2022 г. № 1286;

– ПУЭ, всех действующих разделов шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями;

– Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2022 г. № 2556 Об утверждении Правил разработки и утверждения документов перспективного развития электроэнергетики, изменении и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 937 «Об утверждении правил технологического функционирования электроэнергетических систем и изменений, внесенных в некоторые акты Правительства РФ»;

– Приказ Министерства энергетики РФ от 08 февраля 2019 г. № 81 «Об утверждении требований к перегрузочной способности трансформаторов и автотрансформаторов, установленных на объектах электроэнергетики, и ее поддержанию и о внесении изменений в Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. № 229».

- Результаты расчетов установившихся электроэнергетических режимов

Расчетные условия

Расчеты установившихся электроэнергетических режимов выполнены в соответствии со следующими нормативными документами:

- Методическими указаниями по проектированию развития энергосистем;

- Методическими указаниями по устойчивости энергосистем.

Рассмотрены следующие температурные и режимно балансовые условия:

- зимний максимум потребления мощности при ТНВ наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (далее – Макс зима 0,92) величиной -41 °С;

- зимний минимум потребления мощности при ТНВ наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (далее – Мин зима 0,92) величиной -41 °С;

- зимний максимум потребления мощности при ТНВ согласно приложению 7 Методических указаниях по проектированию развития энергосистем (далее – Макс зима МУ) величиной 0 °С;

- зимний минимум потребления мощности при ТНВ согласно приложению 7 Методических указаниях по проектированию развития энергосистем (далее – Мин зима МУ) величиной 0 °С;

- летний максимум потребления мощности при ТНВ теплого периода с обеспеченностью 0,98 (далее – ПЭВТ) величиной 30 °С;

- летний максимум потребления мощности при среднемесячной ТНВ наиболее теплого летнего месяца (далее – Макс лето ПСМТ) величиной 17 °С;

- летний минимум потребления мощности при среднемесячной ТНВ наиболее теплого летнего месяца (далее – Мин лето ПСМТ) величиной 17 °С.

Исходные данные

В соответствии с Техническим заданием (приложение А) и «Методическими указаниями по проектированию развития энергосистем» используются перспективные расчетные модели на этапы 2026–2027 годов.

Расчеты выполнились на расчетных моделях, предоставленных письмом Филиала АО «СО ЕЭС».

Результаты расчетов

Результаты расчетов установившихся режимов в графическом виде (схемы потокораспределения) для нормальной схемы, а также для наиболее тяжелых схемно-режимных ситуаций представлены в приложении Б.

Результаты расчетов установившихся режимов в табличном виде представлены в приложении В.

  - Нормальная схема электрической сети

В следующих РМ выявлены отклонения параметров электроэнергетических режимов от допустимых значений.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.1.1, рисунок К.33.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 120 % (72 А) от ДДТН = 60 А, 7 % от АДТН = 1000 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 103 % (93 А) от ДДТН = 90 А, 46 % от АДТН = 200 А.

  - Нормативное возмущение (до 20 минут после нормативного возмущения) в нормальной схеме электрической сети

Режим не моделировался при следующих нормативных возмущениях.

АО Ермак: 1СШ 220 кВ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

АО Надым: 1СШ 220 кВ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C).

АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C).

В следующих СРС выявлены отклонения параметров электроэнергетических режимов от допустимых значений.

АО ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.45.1, рисунок К.40.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 122 % (135 А) от АДТН = 110 А.

АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.53.1, рисунок К.41.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 151 % (166 А) от АДТН = 110 А.

АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.55.1, рисунок К.42.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 167 % (184 А) от АДТН = 110 А.

АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) (номер СРС 2631.58.1, рисунок К.4.1):

- напряжение Мангазея: 2СШ 110 кВ составляет 84 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 2СШ 220 кВ составляет 164 кВ при АДН 169 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 110 кВ составляет 84 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 220 кВ составляет 164 кВ при АДН 169 кВ.

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.62.1, рисунок К.43.1) напряжение Мангазея: 1СШ 220 кВ составляет 169 кВ при АДН 169 кВ.

АО Мангазея: 2СШ 220 кВ

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) (номер СРС 2631.6.1, рисунок К.2.1):

- напряжение Мангазея: 2СШ 110 кВ составляет 85 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 110 кВ составляет 85 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 220 кВ составляет 163 кВ при АДН 169 кВ.

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.6.1, рисунок К.35.1) напряжение Мангазея: 1СШ 220 кВ составляет 168 кВ при АДН 169 кВ.

АО Надым: 1СШ 220 кВ

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.7.1, рисунок К.36.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 103 % (113 А) от АДТН = 110 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.15.1, рисунок К.39.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 111 % (122 А) от АДТН = 110 А.

АО Уренгой: 1СШ 220 кВ

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.9.1, рисунок К.37.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 138 % (152 А) от АДТН = 110 А.

  - Единичная ремонтная схема электрической сети

Режим не моделировался при следующих нормативных возмущениях.

Ремонт Ермак: 1СШ 220 кВ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Ремонт Надым: 1СШ 220 кВ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C).

Ремонт Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C).

В следующих СРС выявлены отклонения параметров электроэнергетических режимов от допустимых значений.

Ремонт 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.87.1, рисунок К.67.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 117 % (70 А) от ДДТН = 60 А, 7 % от АДТН = 1000 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 101 % (91 А) от ДДТН = 90 А, 46 % от АДТН = 200 А.

Ремонт 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.88.1, рисунок К.68.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 119 % (71 А) от ДДТН = 60 А, 7 % от АДТН = 1000 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 103 % (93 А) от ДДТН = 90 А, 46 % от АДТН = 200 А.

Ремонт 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.89.1, рисунок К.69.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 119 % (71 А) от ДДТН = 60 А, 7 % от АДТН = 1000 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 103 % (93 А) от ДДТН = 90 А, 46 % от АДТН = 200 А.

Ремонт 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Салехард

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.90.1, рисунок К.70.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 119 % (71 А) от ДДТН = 60 А, 7 % от АДТН = 1000 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 103 % (93 А) от ДДТН = 90 А, 46 % от АДТН = 200 А.

Ремонт 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.91.1, рисунок К.71.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 118 % (71 А) от ДДТН = 60 А, 7 % от АДТН = 1000 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 102 % (92 А) от ДДТН = 90 А, 46 % от АДТН = 200 А.

Ремонт 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.92.1, рисунок К.72.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 119 % (71 А) от ДДТН = 60 А, 7 % от АДТН = 1000 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 103 % (93 А) от ДДТН = 90 А, 46 % от АДТН = 200 А.

Ремонт 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.93.1, рисунок К.73.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 119 % (71 А) от ДДТН = 60 А, 7 % от АДТН = 1000 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 103 % (93 А) от ДДТН = 90 А, 46 % от АДТН = 200 А.

Ремонт 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Салехард

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.94.1, рисунок К.74.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 119 % (71 А) от ДДТН = 60 А, 7 % от АДТН = 1000 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 103 % (93 А) от ДДТН = 90 А, 46 % от АДТН = 200 А.

Ремонт 3 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Уренгой

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.95.1, рисунок К.75.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 119 % (72 А) от ДДТН = 60 А, 7 % от АДТН = 1000 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 103 % (93 А) от ДДТН = 90 А, 46 % от АДТН = 200 А.

Ремонт 4 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Уренгой

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.96.1, рисунок К.76.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 119 % (71 А) от ДДТН = 60 А, 7 % от АДТН = 1000 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 103 % (93 А) от ДДТН = 90 А, 46 % от АДТН = 200 А.

Ремонт АТ 1 220/110 кВ ПС 220 кВ Ермак

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.97.1, рисунок К.77.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 119 % (71 А) от ДДТН = 60 А, 7 % от АДТН = 1000 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 103 % (93 А) от ДДТН = 90 А, 46 % от АДТН = 200 А.

Ремонт АТ 1 220/110 кВ ПС 220 кВ Исконная

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.98.1, рисунок К.78.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 112 % (67 А) от ДДТН = 60 А, 7 % от АДТН = 1000 А.

Ремонт АТ 2 220/110 кВ ПС 220 кВ Ермак

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.99.1, рисунок К.79.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 119 % (71 А) от ДДТН = 60 А, 7 % от АДТН = 1000 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 103 % (93 А) от ДДТН = 90 А, 46 % от АДТН = 200 А.

Ремонт ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.103.1, рисунок К.83.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 110 % (66 А) от ДДТН = 60 А, 7 % от АДТН = 1000 А.

Ремонт ВЛ 220 кВ Исконная - Уренгой

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.104.1, рисунок К.84.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 111 % (66 А) от ДДТН = 60 А, 7 % от АДТН = 1000 А.

Ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях 17 °C выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2677.105.1, рисунок К.366.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале составляет 114 % (994 А) от ДДТН = 873 А, 99 % от АДТН = 1000 А.

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях 30 °C выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ) (номер СРС 2656.105.1, рисунок К.347.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале составляет 119 % (902 А) от ДДТН = 761 А, 95 % от АДТН = 947 А.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) (номер СРС 2631.98.1, рисунок К.12.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале составляет 105 % (859 А) от ДДТН = 819 А, 87 % от АДТН = 992 А.

- напряжение Ямб. ГТЭС: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Взлетная: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Взлетная: 2СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ямб. ГТЭС: 2СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Оп. 234 составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Ремонт ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.106.1, рисунок К.85.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 135 % (135 А) от ДДТН = 100 А, 122 % от АДТН = 110 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 143 % (129 А) от ДДТН = 90 А, 64 % от АДТН = 200 А.

Ремонт ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.107.1, рисунок К.86.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 207 % (124 А) от ДДТН = 60 А, 12 % от АДТН = 1000 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды составляет 143 % (172 А) от ДДТН = 120 А, 17 % от АДТН = 1000 А.

Ремонт ВЛ 220 кВ Надым – Салехард №1

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.108.1, рисунок К.87.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 126 % (75 А) от ДДТН = 60 А, 8 % от АДТН = 1000 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 107 % (96 А) от ДДТН = 90 А, 48 % от АДТН = 200 А.

Ремонт ВЛ 220 кВ Надым – Салехард №2

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.109.1, рисунок К.88.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 126 % (75 А) от ДДТН = 60 А, 8 % от АДТН = 1000 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 107 % (96 А) от ДДТН = 90 А, 48 % от АДТН = 200 А.

Ремонт ВЛ 220 кВ Новоуренгойская ГТЭС - Уренгой №1

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.110.1, рисунок К.89.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 118 % (71 А) от ДДТН = 60 А, 7 % от АДТН = 1000 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 102 % (92 А) от ДДТН = 90 А, 46 % от АДТН = 200 А.

Ремонт ВЛ 220 кВ Новоуренгойская ГТЭС - Уренгой №2

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.111.1, рисунок К.90.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 118 % (71 А) от ДДТН = 60 А, 7 % от АДТН = 1000 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 102 % (92 А) от ДДТН = 90 А, 46 % от АДТН = 200 А.

Ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях 17 °C выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний максимум нагрузки 2027 г (17°C) (номер СРС 27613.112.1, рисунок К.545.1):

- напряжение Ямб. ГТЭС: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Взлетная: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Взлетная: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ямб. ГТЭС: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях 30 °C выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ) (номер СРС 2656.112.1, рисунок К.348.1):

- напряжение Ямб. ГТЭС: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Взлетная: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Взлетная: 2СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ямб. ГТЭС: 2СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) (номер СРС 2631.104.1, рисунок К.13.1):

- напряжение Ямб. ГТЭС: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Взлетная: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Взлетная: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ямб. ГТЭС: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.112.1, рисунок К.91.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 116 % (70 А) от ДДТН = 60 А, 7 % от АДТН = 1000 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 101 % (91 А) от ДДТН = 90 А, 45 % от АДТН = 200 А.

Ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях 17 °C выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний максимум нагрузки 2027 г (17°C) (номер СРС 27613.113.1, рисунок К.546.1):

- напряжение Ямб. ГТЭС: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Взлетная: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Взлетная: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ямб. ГТЭС: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях 30 °C выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ) (номер СРС 2656.113.1, рисунок К.349.1):

- напряжение Ямб. ГТЭС: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Взлетная: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Взлетная: 2СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ямб. ГТЭС: 2СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) (номер СРС 2631.105.1, рисунок К.14.1):

- напряжение Ямб. ГТЭС: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Взлетная: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Взлетная: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ямб. ГТЭС: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.113.1, рисунок К.92.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 116 % (70 А) от ДДТН = 60 А, 7 % от АДТН = 1000 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 101 % (91 А) от ДДТН = 90 А, 45 % от АДТН = 200 А.

Ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.114.1, рисунок К.93.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 166 % (166 А) от ДДТН = 100 А, 151 % от АДТН = 110 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 174 % (157 А) от ДДТН = 90 А, 79 % от АДТН = 200 А.

Ремонт ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.116.1, рисунок К.94.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 268 % (161 А) от ДДТН = 60 А, 16 % от АДТН = 1000 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 184 % (184 А) от ДДТН = 100 А, 167 % от АДТН = 110 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды составляет 175 % (210 А) от ДДТН = 120 А, 21 % от АДТН = 1000 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 197 % (177 А) от ДДТН = 90 А, 89 % от АДТН = 200 А.

Ремонт ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой №1

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.117.1, рисунок К.95.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 107 % (64 А) от ДДТН = 60 А, 6 % от АДТН = 1000 А.

Ремонт ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС – Уренгой III цепь

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.118.1, рисунок К.96.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 106 % (64 А) от ДДТН = 60 А, 6 % от АДТН = 1000 А.

Ремонт Ермак: 1СШ 220 кВ - Тасу-Ява

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.101.1, рисунок К.81.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 117 % (70 А) от ДДТН = 60 А, 7 % от АДТН = 1000 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 102 % (91 А) от ДДТН = 90 А, 46 % от АДТН = 200 А.

Ремонт Ермак: 2СШ 220 кВ

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.64.1, рисунок К.45.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 117 % (70 А) от ДДТН = 60 А, 7 % от АДТН = 1000 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 102 % (91 А) от ДДТН = 90 А, 46 % от АДТН = 200 А.

Ремонт Ермак: 2СШ 220 кВ - Тасу-Ява

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.100.1, рисунок К.80.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 117 % (70 А) от ДДТН = 60 А, 7 % от АДТН = 1000 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 102 % (91 А) от ДДТН = 90 А, 46 % от АДТН = 200 А.

Ремонт КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях -41 °C выявлено в следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.119.1, рисунок К.97.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 115 % (69 А) от ДДТН = 60 А, 7 % от АДТН = 1000 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 100 % (90 А) от ДДТН = 90 А, 45 % от АДТН = 200 А.

- напряжение Мангазея: 1СШ 220 кВ составляет 172 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ.

В зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C) (номер СРС 27310.119.1, рисунок К.493.1) напряжение Мангазея: 1СШ 220 кВ составляет 173 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ.

Ремонт КВЛ 220 кВ Ермак - Славянская №1

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.120.1, рисунок К.98.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 118 % (71 А) от ДДТН = 60 А, 7 % от АДТН = 1000 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 102 % (92 А) от ДДТН = 90 А, 46 % от АДТН = 200 А.

Ремонт КВЛ 220 кВ Ермак - Славянская №2

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.121.1, рисунок К.99.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 118 % (71 А) от ДДТН = 60 А, 7 % от АДТН = 1000 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 102 % (92 А) от ДДТН = 90 А, 46 % от АДТН = 200 А.

Ремонт КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.122.1, рисунок К.100.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 104 % (62 А) от ДДТН = 60 А, 6 % от АДТН = 1000 А.

Ремонт КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях -41 °C выявлено в следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.123.1, рисунок К.101.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 111 % (66 А) от ДДТН = 60 А, 7 % от АДТН = 1000 А.

- напряжение Мангазея: 2СШ 110 кВ составляет 87 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 2СШ 220 кВ составляет 172 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 110 кВ составляет 87 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 220 кВ составляет 169 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) (номер СРС 2631.115.1, рисунок К.15.1):

- напряжение Мангазея: 2СШ 110 кВ составляет 84 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 2СШ 220 кВ составляет 164 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 110 кВ составляет 84 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ;

- напряжение НПС-1: 1СШ 110 кВ составляет 86 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ;

- напряжение НПС-1: 2СШ 110 кВ составляет 86 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 220 кВ составляет 164 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА) (номер СРС 27515.115.1, рисунок К.654.1):

- напряжение Мангазея: 2СШ 220 кВ составляет 172 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 220 кВ составляет 172 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ.

Ремонт ЛВ 1-1 220 Славянская

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.80.1, рисунок К.60.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 119 % (71 А) от ДДТН = 60 А, 7 % от АДТН = 1000 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 103 % (93 А) от ДДТН = 90 А, 46 % от АДТН = 200 А.

Ремонт ЛВ 1-2 220 Славянская

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.81.1, рисунок К.61.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 119 % (71 А) от ДДТН = 60 А, 7 % от АДТН = 1000 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 103 % (93 А) от ДДТН = 90 А, 46 % от АДТН = 200 А.

Ремонт ЛВ 2-1 220 Славянская

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.82.1, рисунок К.62.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 119 % (71 А) от ДДТН = 60 А, 7 % от АДТН = 1000 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 103 % (93 А) от ДДТН = 90 А, 46 % от АДТН = 200 А.

Ремонт ЛВ 2-2 220 Славянская

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.83.1, рисунок К.63.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 119 % (71 А) от ДДТН = 60 А, 7 % от АДТН = 1000 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 103 % (93 А) от ДДТН = 90 А, 46 % от АДТН = 200 А.

Ремонт Мангазея: 1СШ 220 кВ

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.66.1, рисунок К.46.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 120 % (72 А) от ДДТН = 60 А, 7 % от АДТН = 1000 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 104 % (93 А) от ДДТН = 90 А, 47 % от АДТН = 200 А.

Ремонт Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.102.1, рисунок К.82.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 119 % (71 А) от ДДТН = 60 А, 7 % от АДТН = 1000 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 103 % (93 А) от ДДТН = 90 А, 46 % от АДТН = 200 А.

Ремонт Мангазея: 2СШ 220 кВ

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях -41 °C выявлено в следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.67.1, рисунок К.47.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 110 % (66 А) от ДДТН = 60 А, 7 % от АДТН = 1000 А.

- напряжение Мангазея: 2СШ 110 кВ составляет 87 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 110 кВ составляет 87 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 220 кВ составляет 168 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) (номер СРС 2631.63.1, рисунок К.6.1):

- напряжение Мангазея: 2СШ 110 кВ составляет 85 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 110 кВ составляет 85 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ;

- напряжение НПС-1: 1СШ 110 кВ составляет 87 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ;

- напряжение НПС-1: 2СШ 110 кВ составляет 87 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 220 кВ составляет 163 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ.

Ремонт Надым: 1СШ 220 кВ

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях -41 °C выявлено в следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.68.1, рисунок К.48.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 113 % (113 А) от ДДТН = 100 А, 103 % от АДТН = 110 А.

- напряжение Л. Хеттинская: 2СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Лонг-Юган: 1СШ 110 кВ составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Приозерная: 1СШ 110 кВ составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Надым: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Надым: 2СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение КС-0: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение КС-0: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ПП-2 составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ст. Надым: 1СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ст. Надым: 2СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Береговая: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Береговая: 2СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Л. Хеттинская: 1СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Лонг-Юган:2СШ 110 кВ составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Приозерная: 2СШ 110 кВ составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Оп. 234 составляет 133 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Надым: 2СШ 220 кВ составляет 253 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ;

- напряжение отп. составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях 17 °C выявлено в следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) (номер СРС 27716.68.1, рисунок К.665.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале составляет 111 % (968 А) от ДДТН = 873 А, 97 % от АДТН = 1000 А.

- напряжение ПГП-1: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ПГП-4: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ПГП-4: 2СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ПГП-5: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ПГП-5: 2СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ПГП-6: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ПГП-6: 2СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ПГП-7: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ПГП-7: 2СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ПГП-8: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ПГП-8: 2СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ныда: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ныда: 2СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ПГП-9: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ПГП-9: 2СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Л. Хеттинская: 2СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Лонг-Юган: 1СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Приозерная: 1СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Надым: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение П. Хеттинская: 1СШ 220 кВ составляет 255 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ;

- напряжение Надым: 2СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение КС-0: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение КС-0: 2СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ПП-1 составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Голубика: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Морошка: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ПП-2 составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ст. Надым: 1СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ст. Надым: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Береговая: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Береговая: 2СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Л. Хеттинская: 1СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Лонг-Юган:2СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Приозерная: 2СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Оп. 234 составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Надым: 2СШ 220 кВ составляет 256 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ;

- напряжение отп. составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях 30 °C выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ) (номер СРС 27514.68.1, рисунок К.632.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале составляет 116 % (880 А) от ДДТН = 761 А, 93 % от АДТН = 947 А.

- напряжение ПГП-9: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Л. Хеттинская: 2СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Лонг-Юган: 1СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Морошка: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Приозерная: 1СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Надым: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ямб. ГТЭС: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение П. Хеттинская: 1СШ 220 кВ составляет 254 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ;

- напряжение Взлетная: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Взлетная: 2СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ямб. ГТЭС: 2СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Надым: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение КС-0: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение КС-0: 2СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ПП-1 составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Голубика: 1СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Голубика: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Морошка: 2СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ПП-2 составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ст. Надым: 1СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ст. Надым: 2СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Береговая: 1СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Береговая: 2СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Л. Хеттинская: 1СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Лонг-Юган:2СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Приозерная: 2СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Оп. 234 составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Надым: 2СШ 220 кВ составляет 255 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ;

- напряжение отп. составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C) (номер СРС 27310.68.1, рисунок К.490.1):

- напряжение Л. Хеттинская: 2СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Лонг-Юган: 1СШ 110 кВ составляет 133 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Приозерная: 1СШ 110 кВ составляет 133 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Надым: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение П. Хеттинская: 1СШ 220 кВ составляет 255 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ;

- напряжение Надым: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение КС-0: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение КС-0: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ПП-1 составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Голубика: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Морошка: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ПП-2 составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ст. Надым: 1СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ст. Надым: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Береговая: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Береговая: 2СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Л. Хеттинская: 1СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 133 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Лонг-Юган:2СШ 110 кВ составляет 133 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Приозерная: 2СШ 110 кВ составляет 133 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Оп. 234 составляет 134 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Надым: 2СШ 220 кВ составляет 256 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ;

- напряжение отп. составляет 133 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C) (номер СРС 2644.68.1, рисунок К.238.1):

- напряжение Л. Хеттинская: 2СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Лонг-Юган: 1СШ 110 кВ составляет 133 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Морошка: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Приозерная: 1СШ 110 кВ составляет 133 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Надым: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение П. Хеттинская: 1СШ 220 кВ составляет 255 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ;

- напряжение Надым: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение КС-0: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение КС-0: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ПП-1 составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Голубика: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Голубика: 2СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Морошка: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ПП-2 составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ст. Надым: 1СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ст. Надым: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Береговая: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Береговая: 2СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Л. Хеттинская: 1СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 133 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Лонг-Юган:2СШ 110 кВ составляет 133 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Приозерная: 2СШ 110 кВ составляет 133 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Оп. 234 составляет 134 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Надым: 2СШ 220 кВ составляет 257 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ;

- напряжение отп. составляет 133 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2665.68.1, рисунок К.253.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале составляет 103 % (901 А) от ДДТН = 873 А, 90 % от АДТН = 1000 А.

- напряжение ПГП-8: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ныда: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ПГП-9: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Л. Хеттинская: 2СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Лонг-Юган: 1СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Морошка: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Приозерная: 1СШ 110 кВ составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Надым: 1СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ямб. ГТЭС: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение П. Хеттинская: 1СШ 220 кВ составляет 254 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ;

- напряжение Взлетная: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Взлетная: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ямб. ГТЭС: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Надым: 2СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение КС-0: 1СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение КС-0: 2СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ПП-1 составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Голубика: 1СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Голубика: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Морошка: 2СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ПП-2 составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ст. Надым: 1СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ст. Надым: 2СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Береговая: 1СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Береговая: 2СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Л. Хеттинская: 1СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Лонг-Юган:2СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Приозерная: 2СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Оп. 234 составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Надым: 2СШ 220 кВ составляет 255 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ;

- напряжение отп. составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C) (номер СРС 27613.68.1, рисунок К.541.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале составляет 103 % (900 А) от ДДТН = 873 А, 90 % от АДТН = 1000 А.

- напряжение ПГП-7: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ПГП-8: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ныда: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ПГП-9: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Л. Хеттинская: 2СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Лонг-Юган: 1СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Морошка: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Приозерная: 1СШ 110 кВ составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Надым: 1СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ямб. ГТЭС: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение П. Хеттинская: 1СШ 220 кВ составляет 254 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ;

- напряжение Взлетная: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Взлетная: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ямб. ГТЭС: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Надым: 2СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение КС-0: 1СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение КС-0: 2СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ПП-1 составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Голубика: 1СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Голубика: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Морошка: 2СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ПП-2 составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ст. Надым: 1СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ст. Надым: 2СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Береговая: 1СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Береговая: 2СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Л. Хеттинская: 1СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Лонг-Юган:2СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Приозерная: 2СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Оп. 234 составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Надым: 2СШ 220 кВ составляет 255 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ;

- напряжение отп. составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Ремонт Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.77.1, рисунок К.57.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 156 % (94 А) от ДДТН = 60 А, 9 % от АДТН = 1000 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды составляет 111 % (133 А) от ДДТН = 120 А, 13 % от АДТН = 1000 А.

Ремонт Надым: 2СШ 220 кВ

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) (номер СРС 2631.65.1, рисунок К.8.1):

- напряжение Ямб. ГТЭС: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Взлетная: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Взлетная: 2СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ямб. ГТЭС: 2СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.69.1, рисунок К.49.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 219 % (132 А) от ДДТН = 60 А, 13 % от АДТН = 1000 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды составляет 140 % (169 А) от ДДТН = 120 А, 17 % от АДТН = 1000 А.

Ремонт Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.76.1, рисунок К.56.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 122 % (122 А) от ДДТН = 100 А, 111 % от АДТН = 110 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 131 % (118 А) от ДДТН = 90 А, 59 % от АДТН = 200 А.

Ремонт Салехард: 1СШ 220 кВ - Салехард: 2СШ 220 кВ

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.79.1, рисунок К.59.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 119 % (71 А) от ДДТН = 60 А, 7 % от АДТН = 1000 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 103 % (93 А) от ДДТН = 90 А, 46 % от АДТН = 200 А.

Ремонт СВ 220 Ермак

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.84.1, рисунок К.64.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 118 % (71 А) от ДДТН = 60 А, 7 % от АДТН = 1000 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 102 % (92 А) от ДДТН = 90 А, 46 % от АДТН = 200 А.

Ремонт Тасу-Ява - Тасу-Ява

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях -41 °C выявлено в следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.74.1, рисунок К.54.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 119 % (71 А) от ДДТН = 60 А, 7 % от АДТН = 1000 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 103 % (93 А) от ДДТН = 90 А, 46 % от АДТН = 200 А.

В летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА) (номер СРС 27515.79.1, рисунок К.653.1) загрузка АТ1 Тасу-Ява составляет 121 % (417 А) от ДДТН = 345 А, 93 % от АДТН = 450 А.

Ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях 0 °C выявлено в следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) (номер СРС 2631.66.1, рисунок К.9.1):

- напряжение Ямбург: 2СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-9: 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-1: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-1: 2СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-1В: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-2В: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-5: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-6: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-6: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-7: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-7: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-2: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-3В: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-3В: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-3: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-3: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-4: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-4: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Оленья: 1 220 кВ составляет 255 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ;

- напряжение Ямбург: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-1В: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-2В: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-5: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-2: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ямб. ГТЭС: 1СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Взлетная: 1СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Взлетная: 2СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ямб. ГТЭС: 2СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях 17 °C выявлено в следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) (номер СРС 27716.70.1, рисунок К.666.1):

- напряжение ЯГП-9: 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Оленья: 1 220 кВ составляет 257 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ;

- напряжение Ямб. ГТЭС: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Взлетная: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Взлетная: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ямб. ГТЭС: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях 17 °C выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний максимум нагрузки 2027 г (17°C) (номер СРС 27613.70.1, рисунок К.542.1):

- напряжение ЯГП-9: 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-1В: 2СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-2В: 2СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-5: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-6: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-6: 2СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-7: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-7: 2СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-2: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-3В: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-3В: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-3: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-3: 2СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-4: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-4: 2СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Оленья: 1 220 кВ составляет 255 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ;

- напряжение ЯГП-1В: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-2В: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-5: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-2: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ямб. ГТЭС: 1СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Взлетная: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Взлетная: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ямб. ГТЭС: 2СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях 30 °C выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ) (номер СРС 2656.70.1, рисунок К.345.1):

- напряжение ЯГП-9: 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-2В: 2СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-5: 2СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-2: 2СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-3В: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-3В: 2СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-3: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-3: 2СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-4: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Оленья: 1 220 кВ составляет 255 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ;

- напряжение ЯГП-2: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ямб. ГТЭС: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Взлетная: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Взлетная: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ямб. ГТЭС: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.70.1, рисунок К.50.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 132 % (79 А) от ДДТН = 60 А, 8 % от АДТН = 1000 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 152 % (152 А) от ДДТН = 100 А, 138 % от АДТН = 110 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 149 % (134 А) от ДДТН = 90 А, 67 % от АДТН = 200 А.

- напряжение Ямб. ГТЭС: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Взлетная: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Взлетная: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ямб. ГТЭС: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях 0 °C выявлено в следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) (номер СРС 2631.67.1, рисунок К.10.1):

- напряжение Оленья: 2 220 кВ составляет 264 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ;

- напряжение Оленья: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение УГП-12: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение УГП-12: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение УГП-13: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение УГП-13: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Юрхарово: 1СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Юрхарово: 2СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение СП НОВАТЭК: 1 составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение СП НОВАТЭК: 2 составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ямбург: 2СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-9: 110 кВ составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-1: 1СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-1: 2СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-1В: 2СШ 110 кВ составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-2В: 2СШ 110 кВ составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-5: 2СШ 110 кВ составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-6: 1СШ 110 кВ составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-6: 2СШ 110 кВ составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-7: 1СШ 110 кВ составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-7: 2СШ 110 кВ составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-2: 2СШ 110 кВ составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-3В: 1СШ 110 кВ составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-3В: 2СШ 110 кВ составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-3: 1СШ 110 кВ составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-3: 2СШ 110 кВ составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-4: 1СШ 110 кВ составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-4: 2СШ 110 кВ составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Оленья: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Оленья: 1 220 кВ составляет 253 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ;

- напряжение УГП-15: 1СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение УГП-15: 2СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ямбург: 1СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-1В: 1СШ 110 кВ составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-2В: 1СШ 110 кВ составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-5: 1СШ 110 кВ составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-2: 1СШ 110 кВ составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ямб. ГТЭС: 1СШ 110 кВ составляет 133 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Взлетная: 1СШ 110 кВ составляет 133 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Взлетная: 2СШ 110 кВ составляет 133 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ямб. ГТЭС: 2СШ 110 кВ составляет 133 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Песцовая: 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях -41 °C выявлено в следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.71.1, рисунок К.51.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 207 % (124 А) от ДДТН = 60 А, 12 % от АДТН = 1000 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды составляет 138 % (165 А) от ДДТН = 120 А, 17 % от АДТН = 1000 А.

- напряжение Оленья: 2 220 кВ составляет 258 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ;

- напряжение Юрхарово: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Юрхарово: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение СП НОВАТЭК: 1 составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение СП НОВАТЭК: 2 составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ямбург: 2СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-9: 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-1: 1СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-1: 2СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-1В: 2СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-2В: 2СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-5: 2СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-6: 1СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-6: 2СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-7: 1СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-7: 2СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-2: 2СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-3В: 1СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-3В: 2СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-3: 1СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-3: 2СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-4: 1СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-4: 2СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение УГП-15: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение УГП-15: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ямбург: 1СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-1В: 1СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-2В: 1СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-5: 1СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-2: 1СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ямб. ГТЭС: 1СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Взлетная: 1СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Взлетная: 2СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ямб. ГТЭС: 2СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Песцовая: 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях 17 °C выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний максимум нагрузки 2027 г (17°C) (номер СРС 27613.71.1, рисунок К.543.1):

- напряжение Оленья: 2 220 кВ составляет 264 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ;

- напряжение Оленья: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение УГП-12: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение УГП-12: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение УГП-13: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение УГП-13: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Юрхарово: 1СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Юрхарово: 2СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение СП НОВАТЭК: 1 составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение СП НОВАТЭК: 2 составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ямбург: 2СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-9: 110 кВ составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-1: 1СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-1: 2СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-1В: 2СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-2В: 2СШ 110 кВ составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-5: 2СШ 110 кВ составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-6: 1СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-6: 2СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-7: 1СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-7: 2СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-2: 2СШ 110 кВ составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-3В: 1СШ 110 кВ составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-3В: 2СШ 110 кВ составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-3: 1СШ 110 кВ составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-3: 2СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-4: 1СШ 110 кВ составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-4: 2СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Оленья: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Оленья: 1 220 кВ составляет 253 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ;

- напряжение УГП-15: 1СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение УГП-15: 2СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ямбург: 1СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-1В: 1СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-2В: 1СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-5: 1СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-2: 1СШ 110 кВ составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ямб. ГТЭС: 1СШ 110 кВ составляет 132 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Взлетная: 1СШ 110 кВ составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Взлетная: 2СШ 110 кВ составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ямб. ГТЭС: 2СШ 110 кВ составляет 132 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Песцовая: 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях 17 °C выявлено в следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) (номер СРС 27716.71.1, рисунок К.667.1):

- напряжение Оленья: 2 220 кВ составляет 266 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ;

- напряжение Юрхарово: 1СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Юрхарово: 2СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение СП НОВАТЭК: 1 составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение СП НОВАТЭК: 2 составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ямбург: 2СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-9: 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-1: 1СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-1: 2СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-1В: 2СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-2В: 2СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-5: 2СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-6: 1СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-6: 2СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-7: 1СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-7: 2СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-2: 2СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-3В: 1СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-3В: 2СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-3: 1СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-3: 2СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-4: 1СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-4: 2СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Оленья: 1 220 кВ составляет 255 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ;

- напряжение УГП-15: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение УГП-15: 2СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ямбург: 1СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-1В: 1СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-2В: 1СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-5: 1СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-2: 1СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ямб. ГТЭС: 1СШ 110 кВ составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Взлетная: 1СШ 110 кВ составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Взлетная: 2СШ 110 кВ составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ямб. ГТЭС: 2СШ 110 кВ составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях 30 °C выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ) (номер СРС 2656.71.1, рисунок К.346.1):

- напряжение Оленья: 2 220 кВ составляет 263 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ;

- напряжение Оленья: 2СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение УГП-12: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение УГП-12: 2СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение УГП-13: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение УГП-13: 2СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Юрхарово: 1СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Юрхарово: 2СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение СП НОВАТЭК: 1 составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение СП НОВАТЭК: 2 составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ямбург: 2СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-9: 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-1: 1СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-1: 2СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-1В: 2СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-2В: 2СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-5: 2СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-6: 1СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-6: 2СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-7: 1СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-7: 2СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-2: 2СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-3В: 1СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-3В: 2СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-3: 1СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-3: 2СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-4: 1СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-4: 2СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Оленья: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Оленья: 1 220 кВ составляет 253 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ;

- напряжение УГП-15: 1СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение УГП-15: 2СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ямбург: 1СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-1В: 1СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-2В: 1СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-5: 1СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-2: 1СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ямб. ГТЭС: 1СШ 110 кВ составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Взлетная: 1СШ 110 кВ составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Взлетная: 2СШ 110 кВ составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ямб. ГТЭС: 2СШ 110 кВ составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Песцовая: 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.75.1, рисунок К.55.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 134 % (80 А) от ДДТН = 60 А, 8 % от АДТН = 1000 А.

Ремонт Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) (номер СРС 2631.68.1, рисунок К.11.1):

- напряжение Тасу-Ява составляет 85 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ;

- напряжение Русская составляет 85 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ;

- напряжение БСК 3 составляет 85 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ;

- напряжение БСК 4 составляет 85 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C) (номер СРС 2719.72.1, рисунок К.471.1):

- напряжение Мангазея: 1СШ 220 кВ составляет 172 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ;

- напряжение Славянская: 1СШ 220 кВ составляет 173 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ;

- напряжение Славянская: 2СШ 220 кВ составляет 173 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ;

- напряжение В: 1 220 кВ составляет 173 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ;

- напряжение В: 2 220 кВ составляет 173 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ;

- напряжение Тасу-Ява составляет 173 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ;

- напряжение Тасу-Ява составляет 173 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ;

- напряжение Тасу-Ява составляет 87 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ;

- напряжение Тасу-Ява составляет 87 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ;

- напряжение Русская составляет 87 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ;

- напряжение Русская составляет 87 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ;

- напряжение БСК 1 составляет 87 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ;

- напряжение БСК 3 составляет 87 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ.

Ремонт Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.78.1, рисунок К.58.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 134 % (80 А) от ДДТН = 60 А, 8 % от АДТН = 1000 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 106 % (106 А) от ДДТН = 100 А, 96 % от АДТН = 110 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды составляет 107 % (128 А) от ДДТН = 120 А, 13 % от АДТН = 1000 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 112 % (101 А) от ДДТН = 90 А, 50 % от АДТН = 200 А.

Ремонт Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.73.1, рисунок К.53.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 119 % (71 А) от ДДТН = 60 А, 7 % от АДТН = 1000 А.

  - Нормативное возмущение (до 20 минут после нормативного возмущения) в единичной ремонтной схеме электрической сети

Режим не моделировался при следующих нормативных возмущениях.

АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА).

АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея, АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА).

АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак, АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак, АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ, АО 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак, АО 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак, АО 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея, АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея, АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Ермак - Славянская №1, АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Ермак - Славянская №2, АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея, АО Ермак: 1СШ 220 кВ - Тасу-Ява в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак, АО Ермак: 2СШ 220 кВ - Тасу-Ява в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак, АО КВЛ 220 кВ Ермак - Славянская №1 в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак, АО КВЛ 220 кВ Ермак - Славянская №1 в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея, АО КВЛ 220 кВ Ермак - Славянская №2 в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак, АО КВЛ 220 кВ Ермак - Славянская №2 в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея, АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак, АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак, АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея, АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак, АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта Ермак: 1СШ 220 кВ - Тасу-Ява, АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак, АО Тасу-Ява - Тасу-Ява в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак, АО Тасу-Ява - Тасу-Ява в схеме ремонта Ермак: 1СШ 220 кВ - Тасу-Ява, АО Тасу-Ява - Тасу-Ява в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C).

АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА).

АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея, АО 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея, АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C).

АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C).

АО КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА).

АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым в схеме ремонта 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым, АО ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале:

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

АО ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды:

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C).

АО Муравленковская: 1СШ 220 кВ - Тарко-Сале: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым:

- зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C).

В следующих СРС выявлены отклонения параметров электроэнергетических режимов от допустимых значений.

АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.400.1, рисунок К.178.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 120 % (132 А) от АДТН = 110 А.

АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.408.1, рисунок К.179.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 149 % (163 А) от АДТН = 110 А.

АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.410.1, рисунок К.180.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 164 % (181 А) от АДТН = 110 А.

АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях -41 °C выявлено в следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.417.1, рисунок К.183.1):

- напряжение Мангазея: 2СШ 110 кВ составляет 69 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 2СШ 220 кВ составляет 131 кВ при АДН 169 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 110 кВ составляет 69 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение НПС-1: 1СШ 110 кВ составляет 71 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение НПС-1: 2СШ 110 кВ составляет 71 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 220 кВ составляет 118 кВ при АДН 169 кВ.

АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях -41 °C выявлено в следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C) (номер СРС 2719.331.1, рисунок К.478.1):

- напряжение Мангазея: 1СШ 220 кВ составляет 129 кВ при АДН 169 кВ.

В зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C) (номер СРС 27310.331.1, рисунок К.498.1) напряжение Мангазея: 1СШ 220 кВ составляет 163 кВ при АДН 169 кВ.

АО 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.440.1, рисунок К.186.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 121 % (133 А) от АДТН = 110 А.

АО 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.448.1, рисунок К.187.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 150 % (165 А) от АДТН = 110 А.

АО 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.450.1, рисунок К.188.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 166 % (182 А) от АДТН = 110 А.

АО 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.436.1, рисунок К.184.1) напряжение Мангазея: 1СШ 220 кВ составляет 168 кВ при АДН 169 кВ.

АО АТ 1 220/110 кВ ПС 220 кВ Ермак в схеме ремонта АТ 2 220/110 кВ ПС 220 кВ Ермак

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.468.1, рисунок К.192.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 104 % (114 А) от АДТН = 110 А.

АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях 0 °C выявлено в следующих РМ:

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C) (номер СРС 2644.309.1, рисунок К.245.1):

- напряжение Мангазея: 2СШ 110 кВ составляет 84 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 2СШ 220 кВ составляет 166 кВ при АДН 169 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 110 кВ составляет 84 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 220 кВ составляет 166 кВ при АДН 169 кВ.

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях 17 °C выявлено в следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2677.238.1, рисунок К.372.1):

- напряжение Мангазея: 2СШ 110 кВ составляет 80 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 2СШ 220 кВ составляет 156 кВ при АДН 169 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 110 кВ составляет 80 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение НПС-1: 1СШ 110 кВ составляет 82 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение НПС-1: 2СШ 110 кВ составляет 82 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 220 кВ составляет 156 кВ при АДН 169 кВ.

АО ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.516.1, рисунок К.208.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 140 % (153 А) от АДТН = 110 А.

АО ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях 0 °C выявлено в следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) (номер СРС 2631.255.1, рисунок К.27.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 125 % (761 А) от АДТН = 610 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 124 % (755 А) от АДТН = 610 А.

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях 17 °C выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) (номер СРС 27716.252.1, рисунок К.676.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 134 % (856 А) от АДТН = 640 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 133 % (854 А) от АДТН = 640 А.

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях 30 °C выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ) (номер СРС 27514.255.1, рисунок К.644.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 133 % (762 А) от АДТН = 573 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 132 % (759 А) от АДТН = 573 А.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.517.1, рисунок К.209.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 312 % (344 А) от АДТН = 110 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 166 % (333 А) от АДТН = 200 А.

АО ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях 30 °C выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ) (номер СРС 27514.257.1, рисунок К.645.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 101 % (764 А) от АДТН = 757 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды составляет 102 % (783 А) от АДТН = 769 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 100 % (759 А) от АДТН = 757 А.

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях 17 °C выявлено в следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) (номер СРС 27716.254.1, рисунок К.677.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 104 % (858 А) от АДТН = 826 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды составляет 104 % (874 А) от АДТН = 838 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 103 % (853 А) от АДТН = 826 А.

АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях 17 °C выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) (номер СРС 27716.258.1, рисунок К.678.1):

- напряжение Оленья: 2 220 кВ составляет 287 кВ при допустимом в течениие 20 минут 277 кВ;

- напряжение Юрхарово: 1СШ 110 кВ составляет 140 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение Юрхарово: 2СШ 110 кВ составляет 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение отп. составляет 140 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение отп. составляет 140 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение СП НОВАТЭК: 1 составляет 140 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение СП НОВАТЭК: 2 составляет 140 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение Ямбург: 2СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-9: 110 кВ составляет 143 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-1: 1СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-1: 2СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение отп. составляет 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-1В: 2СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-2В: 2СШ 110 кВ составляет 143 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-5: 2СШ 110 кВ составляет 143 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-6: 1СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-6: 2СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-7: 1СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-7: 2СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-2: 2СШ 110 кВ составляет 143 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-3В: 1СШ 110 кВ составляет 143 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-3В: 2СШ 110 кВ составляет 143 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-3: 1СШ 110 кВ составляет 143 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-3: 2СШ 110 кВ составляет 143 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-4: 1СШ 110 кВ составляет 143 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-4: 2СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение Оленья: 1 220 кВ составляет 287 кВ при допустимом в течениие 20 минут 277 кВ;

- напряжение УГП-15: 1СШ 110 кВ составляет 140 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение УГП-15: 2СШ 110 кВ составляет 140 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение Ямбург: 1СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-1В: 1СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-2В: 1СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-5: 1СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-2: 1СШ 110 кВ составляет 143 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение Ямб. ГТЭС: 1СШ 110 кВ составляет 144 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение Взлетная: 1СШ 110 кВ составляет 144 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение Взлетная: 2СШ 110 кВ составляет 144 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение Ямб. ГТЭС: 2СШ 110 кВ составляет 144 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение отп. составляет 143 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ.

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях 30 °C выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ) (номер СРС 27514.261.1, рисунок К.646.1):

- напряжение Ямбург: 2СШ 110 кВ составляет 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-9: 110 кВ составляет 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-1: 1СШ 110 кВ составляет 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-1: 2СШ 110 кВ составляет 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение отп. составляет 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-1В: 2СШ 110 кВ составляет 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-2В: 2СШ 110 кВ составляет 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-5: 2СШ 110 кВ составляет 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-6: 1СШ 110 кВ составляет 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-6: 2СШ 110 кВ составляет 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-7: 1СШ 110 кВ составляет 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-7: 2СШ 110 кВ составляет 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-2: 2СШ 110 кВ составляет 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-3В: 1СШ 110 кВ составляет 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-3В: 2СШ 110 кВ составляет 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-3: 1СШ 110 кВ составляет 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-3: 2СШ 110 кВ составляет 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-4: 1СШ 110 кВ составляет 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-4: 2СШ 110 кВ составляет 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение Ямбург: 1СШ 110 кВ составляет 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-1В: 1СШ 110 кВ составляет 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-2В: 1СШ 110 кВ составляет 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-5: 1СШ 110 кВ составляет 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-2: 1СШ 110 кВ составляет 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение Ямб. ГТЭС: 1СШ 110 кВ составляет 140 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение Взлетная: 1СШ 110 кВ составляет 140 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение Взлетная: 2СШ 110 кВ составляет 140 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение Ямб. ГТЭС: 2СШ 110 кВ составляет 140 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение отп. составляет 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) (номер СРС 2631.258.1, рисунок К.28.1):

- напряжение Оленья: 2 220 кВ составляет 280 кВ при допустимом в течениие 20 минут 277 кВ;

- напряжение Ямбург: 2СШ 110 кВ составляет 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-9: 110 кВ составляет 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-1: 1СШ 110 кВ составляет 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-1: 2СШ 110 кВ составляет 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение отп. составляет 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-1В: 2СШ 110 кВ составляет 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-2В: 2СШ 110 кВ составляет 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-5: 2СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-6: 1СШ 110 кВ составляет 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-6: 2СШ 110 кВ составляет 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-7: 1СШ 110 кВ составляет 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-7: 2СШ 110 кВ составляет 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-2: 2СШ 110 кВ составляет 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-3В: 1СШ 110 кВ составляет 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-3В: 2СШ 110 кВ составляет 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-3: 1СШ 110 кВ составляет 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-3: 2СШ 110 кВ составляет 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-4: 1СШ 110 кВ составляет 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-4: 2СШ 110 кВ составляет 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение Оленья: 1 220 кВ составляет 280 кВ при допустимом в течениие 20 минут 277 кВ;

- напряжение Ямбург: 1СШ 110 кВ составляет 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-1В: 1СШ 110 кВ составляет 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-2В: 1СШ 110 кВ составляет 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-5: 1СШ 110 кВ составляет 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-2: 1СШ 110 кВ составляет 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение Ямб. ГТЭС: 1СШ 110 кВ составляет 143 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение Взлетная: 1СШ 110 кВ составляет 143 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение Взлетная: 2СШ 110 кВ составляет 143 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение Ямб. ГТЭС: 2СШ 110 кВ составляет 143 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение отп. составляет 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ.

АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях 0 °C выявлено в следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) (номер СРС 2631.259.1, рисунок К.29.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 131 % (797 А) от АДТН = 610 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 130 % (793 А) от АДТН = 610 А.

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях 17 °C выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) (номер СРС 27716.259.1, рисунок К.679.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 137 % (874 А) от АДТН = 640 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 136 % (872 А) от АДТН = 640 А.

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях 30 °C выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ) (номер СРС 27514.262.1, рисунок К.647.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 137 % (782 А) от АДТН = 573 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 136 % (780 А) от АДТН = 573 А.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.526.1, рисунок К.210.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 353 % (388 А) от АДТН = 110 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 190 % (379 А) от АДТН = 200 А.

АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.527.1, рисунок К.211.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 166 % (182 А) от АДТН = 110 А.

АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) (номер СРС 2631.263.1, рисунок К.30.1):

- напряжение Тасу-Ява составляет 82 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Русская составляет 82 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение БСК 3 составляет 82 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение БСК 4 составляет 82 кВ при АДН 85 кВ.

АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) (номер СРС 2631.264.1, рисунок К.31.1):

- напряжение Мангазея: 2СШ 110 кВ составляет 73 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 2СШ 220 кВ составляет 143 кВ при АДН 169 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 110 кВ составляет 73 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение НПС-1: 1СШ 110 кВ составляет 76 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение НПС-1: 2СШ 110 кВ составляет 76 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 220 кВ составляет 143 кВ при АДН 169 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C) (номер СРС 2719.456.1, рисунок К.486.1):

- напряжение Мангазея: 2СШ 110 кВ составляет 81 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 2СШ 220 кВ составляет 161 кВ при АДН 169 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 110 кВ составляет 81 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение НПС-1: 1СШ 110 кВ составляет 83 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение НПС-1: 2СШ 110 кВ составляет 83 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 220 кВ составляет 157 кВ при АДН 169 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА) (номер СРС 27515.350.1, рисунок К.660.1):

- напряжение Мангазея: 2СШ 110 кВ составляет 84 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 2СШ 220 кВ составляет 161 кВ при АДН 169 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 110 кВ составляет 84 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 220 кВ составляет 148 кВ при АДН 169 кВ.

АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой №1

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.532.1, рисунок К.214.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 169 % (186 А) от АДТН = 110 А.

АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС – Уренгой III цепь

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.533.1, рисунок К.215.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 169 % (186 А) от АДТН = 110 А.

АО Ермак: 2СШ 220 кВ - Тасу-Ява в схеме ремонта Ермак: 1СШ 220 кВ - Тасу-Ява

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.475.1, рисунок К.193.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 163 % (180 А) от АДТН = 110 А.

АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях 0 °C выявлено в следующих РМ:

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C) (номер СРС 2644.342.1, рисунок К.250.1):

- напряжение Мангазея: 2СШ 110 кВ составляет 83 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 2СШ 220 кВ составляет 163 кВ при АДН 169 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 110 кВ составляет 83 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 220 кВ составляет 163 кВ при АДН 169 кВ.

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях 17 °C выявлено в следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2677.268.1, рисунок К.378.1):

- напряжение Мангазея: 2СШ 110 кВ составляет 78 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 2СШ 220 кВ составляет 153 кВ при АДН 169 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 110 кВ составляет 78 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение НПС-1: 1СШ 110 кВ составляет 80 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение НПС-1: 2СШ 110 кВ составляет 80 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 220 кВ составляет 153 кВ при АДН 169 кВ.

АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.483.1, рисунок К.197.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 122 % (135 А) от АДТН = 110 А.

АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.491.1, рисунок К.198.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 151 % (166 А) от АДТН = 110 А.

АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.493.1, рисунок К.199.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 167 % (184 А) от АДТН = 110 А.

АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) (номер СРС 2631.157.1, рисунок К.20.1):

- напряжение Мангазея: 2СШ 110 кВ составляет 84 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 2СШ 220 кВ составляет 164 кВ при АДН 169 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 110 кВ составляет 84 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 220 кВ составляет 164 кВ при АДН 169 кВ.

АО Муравленковская: 1СШ 220 кВ - Тарко-Сале: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C) (номер СРС 27412.251.1, рисунок К.530.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 106 % (800 А) от АДТН = 756 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 105 % (794 А) от АДТН = 756 А.

АО Муравленковская: 1СШ 220 кВ - Тарко-Сале: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C) (номер СРС 27412.255.1, рисунок К.531.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 111 % (840 А) от АДТН = 756 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 111 % (837 А) от АДТН = 756 А.

АО Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.212.1, рисунок К.151.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 107 % (117 А) от АДТН = 110 А.

АО Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.229.1, рисунок К.152.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 108 % (119 А) от АДТН = 110 А.

АО Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.237.1, рисунок К.153.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 130 % (143 А) от АДТН = 110 А.

АО Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.239.1, рисунок К.154.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 131 % (144 А) от АДТН = 110 А.

АО Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.244.1, рисунок К.155.1) напряжение Мангазея: 1СШ 220 кВ составляет 169 кВ при АДН 169 кВ.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.168.1, рисунок К.119.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 109 % (120 А) от АДТН = 110 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.169.1, рисунок К.120.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 111 % (122 А) от АДТН = 110 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.170.1, рисунок К.121.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 150 % (165 А) от АДТН = 110 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Салехард

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.171.1, рисунок К.122.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 111 % (122 А) от АДТН = 110 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.172.1, рисунок К.123.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 110 % (121 А) от АДТН = 110 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.173.1, рисунок К.124.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 111 % (122 А) от АДТН = 110 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.174.1, рисунок К.125.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 124 % (136 А) от АДТН = 110 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Салехард

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.175.1, рисунок К.126.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 111 % (122 А) от АДТН = 110 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта 3 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Уренгой

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.176.1, рисунок К.127.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 112 % (123 А) от АДТН = 110 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта 4 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Уренгой

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.177.1, рисунок К.128.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 112 % (123 А) от АДТН = 110 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта АТ 1 220/110 кВ ПС 220 кВ Ермак

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.178.1, рисунок К.129.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 111 % (122 А) от АДТН = 110 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта АТ 1 220/110 кВ ПС 220 кВ Исконная

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.179.1, рисунок К.130.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 109 % (120 А) от АДТН = 110 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта АТ 2 220/110 кВ ПС 220 кВ Ермак

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.180.1, рисунок К.131.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 111 % (122 А) от АДТН = 110 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Уренгой

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.184.1, рисунок К.135.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 110 % (121 А) от АДТН = 110 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.186.1, рисунок К.136.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 122 % (135 А) от АДТН = 110 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях 0 °C выявлено в следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) (номер СРС 2631.141.1, рисунок К.17.1):

- загрузка 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды составляет 137 % (216 А) от АДТН = 158 А.

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях 17 °C выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) (номер СРС 27716.153.1, рисунок К.669.1):

- загрузка 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды составляет 117 % (221 А) от АДТН = 190 А.

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях 30 °C выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ) (номер СРС 27514.153.1, рисунок К.638.1):

- загрузка 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды составляет 106 % (201 А) от АДТН = 190 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым – Салехард №1

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.188.1, рисунок К.137.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 109 % (120 А) от АДТН = 110 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым – Салехард №2

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.189.1, рисунок К.138.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 109 % (119 А) от АДТН = 110 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Новоуренгойская ГТЭС - Уренгой №1

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.190.1, рисунок К.139.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 112 % (123 А) от АДТН = 110 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Новоуренгойская ГТЭС - Уренгой №2

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.191.1, рисунок К.140.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 112 % (123 А) от АДТН = 110 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.192.1, рисунок К.141.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 112 % (124 А) от АДТН = 110 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.193.1, рисунок К.142.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 112 % (124 А) от АДТН = 110 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.194.1, рисунок К.143.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 151 % (166 А) от АДТН = 110 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях 0 °C выявлено в следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) (номер СРС 2631.144.1, рисунок К.18.1):

- загрузка 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды составляет 154 % (243 А) от АДТН = 158 А.

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях 17 °C выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) (номер СРС 27716.156.1, рисунок К.670.1):

- загрузка 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды составляет 136 % (259 А) от АДТН = 190 А.

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях 30 °C выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ) (номер СРС 27514.156.1, рисунок К.639.1):

- загрузка 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды составляет 124 % (234 А) от АДТН = 190 А.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.195.1, рисунок К.144.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 241 % (265 А) от АДТН = 110 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 128 % (256 А) от АДТН = 200 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой №1

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.196.1, рисунок К.145.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 109 % (120 А) от АДТН = 110 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС – Уренгой III цепь

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.197.1, рисунок К.146.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 109 % (120 А) от АДТН = 110 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Ермак: 1СШ 220 кВ - Тасу-Ява

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.182.1, рисунок К.133.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 110 % (121 А) от АДТН = 110 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Ермак: 2СШ 220 кВ - Тасу-Ява

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.181.1, рисунок К.132.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 110 % (121 А) от АДТН = 110 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.198.1, рисунок К.147.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 108 % (119 А) от АДТН = 110 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Ермак - Славянская №1

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.199.1, рисунок К.148.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 111 % (122 А) от АДТН = 110 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Ермак - Славянская №2

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.200.1, рисунок К.149.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 111 % (122 А) от АДТН = 110 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) (номер СРС 2631.145.1, рисунок К.19.1):

- напряжение Мангазея: 2СШ 110 кВ составляет 84 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 2СШ 220 кВ составляет 164 кВ при АДН 169 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 110 кВ составляет 84 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 220 кВ составляет 164 кВ при АДН 169 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.201.1, рисунок К.150.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 105 % (115 А) от АДТН = 110 А.

- напряжение Мангазея: 1СШ 220 кВ составляет 169 кВ при АДН 169 кВ.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ЛВ 1-1 220 Славянская

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.161.1, рисунок К.112.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 111 % (122 А) от АДТН = 110 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ЛВ 1-2 220 Славянская

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.162.1, рисунок К.113.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 111 % (122 А) от АДТН = 110 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ЛВ 2-1 220 Славянская

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.163.1, рисунок К.114.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 111 % (122 А) от АДТН = 110 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ЛВ 2-2 220 Славянская

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.164.1, рисунок К.115.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 111 % (122 А) от АДТН = 110 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.183.1, рисунок К.134.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 111 % (122 А) от АДТН = 110 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Муравленковская: 1СШ 220 кВ - Тарко-Сале: 2СШ 220 кВ

В зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C) (номер СРС 27412.154.1, рисунок К.525.1) загрузка 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды составляет 134 % (255 А) от АДТН = 190 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Салехард: 1СШ 220 кВ - Салехард: 2СШ 220 кВ

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.160.1, рисунок К.111.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 111 % (122 А) от АДТН = 110 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта СВ 220 Ермак

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.165.1, рисунок К.116.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 111 % (122 А) от АДТН = 110 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Тасу-Ява - Тасу-Ява

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях -41 °C выявлено в следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.166.1, рисунок К.117.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 111 % (122 А) от АДТН = 110 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.159.1, рисунок К.110.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 127 % (140 А) от АДТН = 110 А.

АО Салехард: 1СШ 220 кВ - Салехард: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.297.1, рисунок К.163.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 168 % (185 А) от АДТН = 110 А.

АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.353.1, рисунок К.166.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 121 % (134 А) от АДТН = 110 А.

АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.361.1, рисунок К.167.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 150 % (165 А) от АДТН = 110 А.

АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.363.1, рисунок К.168.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 166 % (183 А) от АДТН = 110 А.

АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта Ермак: 1СШ 220 кВ - Тасу-Ява

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) (номер СРС 2631.216.1, рисунок К.23.1):

- напряжение Тасу-Ява составляет 83 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Русская составляет 83 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение БСК 3 составляет 83 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение БСК 4 составляет 83 кВ при АДН 85 кВ.

АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях -41 °C выявлено в следующих РМ:

- зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C) (номер СРС 2623.306.1, рисунок К.228.1):

- напряжение Мангазея: 2СШ 110 кВ составляет 81 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 2СШ 220 кВ составляет 160 кВ при АДН 169 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 110 кВ составляет 81 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение НПС-1: 1СШ 110 кВ составляет 83 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение НПС-1: 2СШ 110 кВ составляет 83 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 220 кВ составляет 156 кВ при АДН 169 кВ.

В зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C) (номер СРС 27310.309.1, рисунок К.497.1) напряжение Мангазея: 1СШ 220 кВ составляет 169 кВ при АДН 169 кВ.

АО Тасу-Ява - Тасу-Ява в схеме ремонта Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.124.1, рисунок К.102.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 111 % (122 А) от АДТН = 110 А.

АО Тасу-Ява - Тасу-Ява в схеме ремонта Тасу-Ява - Тасу-Ява

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях -41 °C выявлено в следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.128.1, рисунок К.103.1):

- напряжение Тасу-Ява составляет 72 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Тасу-Ява составляет 72 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Русская составляет 72 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Русская составляет 72 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение БСК 1 составляет 72 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение БСК 3 составляет 72 кВ при АДН 85 кВ.

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.371.1, рисунок К.171.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 163 % (180 А) от АДТН = 110 А.

АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.147.1, рисунок К.107.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 121 % (134 А) от АДТН = 110 А.

АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.152.1, рисунок К.108.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 149 % (164 А) от АДТН = 110 А.

АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.154.1, рисунок К.109.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 162 % (179 А) от АДТН = 110 А.

АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) (номер СРС 2631.134.1, рисунок К.16.1):

- напряжение Мангазея: 2СШ 110 кВ составляет 84 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 2СШ 220 кВ составляет 164 кВ при АДН 169 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 110 кВ составляет 84 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 220 кВ составляет 164 кВ при АДН 169 кВ.

АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.135.1, рисунок К.106.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 110 % (121 А) от АДТН = 110 А.

АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Уренгой

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.270.1, рисунок К.156.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 104 % (114 А) от АДТН = 110 А.

АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях 17 °C выявлено в следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2677.183.1, рисунок К.369.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале составляет 101 % (1013 А) от АДТН = 1000 А.

АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.272.1, рисунок К.157.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 142 % (156 А) от АДТН = 110 А.

АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.280.1, рисунок К.158.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 172 % (189 А) от АДТН = 110 А.

АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале

В зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.282.1, рисунок К.159.1) загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 167 % (183 А) от АДТН = 110 А.

АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях -41 °C выявлено в следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.285.1, рисунок К.160.1):

- напряжение Мангазея: 2СШ 110 кВ составляет 84 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 110 кВ составляет 84 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 220 кВ составляет 148 кВ при АДН 169 кВ.

В зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C) (номер СРС 27310.229.1, рисунок К.496.1) напряжение Мангазея: 1СШ 220 кВ составляет 156 кВ при АДН 169 кВ.

АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) (номер СРС 2631.187.1, рисунок К.21.1):

- напряжение Тасу-Ява составляет 78 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Русская составляет 78 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение БСК 3 составляет 78 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение БСК 4 составляет 78 кВ при АДН 85 кВ.

АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея

Нарушения параметров электроэнергетического режима при температурных условиях -41 °C выявлено в следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) (номер СРС 2612.289.1, рисунок К.162.1):

- напряжение Мангазея: 2СШ 110 кВ составляет 82 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 2СШ 220 кВ составляет 163 кВ при АДН 169 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 110 кВ составляет 82 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение НПС-1: 1СШ 110 кВ составляет 84 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение НПС-1: 2СШ 110 кВ составляет 84 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 220 кВ составляет 160 кВ при АДН 169 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) (номер СРС 2631.188.1, рисунок К.22.1):

- напряжение Мангазея: 2СШ 110 кВ составляет 80 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 2СШ 220 кВ составляет 157 кВ при АДН 169 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 110 кВ составляет 80 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение НПС-1: 1СШ 110 кВ составляет 82 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение НПС-1: 2СШ 110 кВ составляет 82 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 220 кВ составляет 157 кВ при АДН 169 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА) (номер СРС 27515.194.1, рисунок К.655.1):

- напряжение Мангазея: 2СШ 220 кВ составляет 168 кВ при АДН 169 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 220 кВ составляет 168 кВ при АДН 169 кВ.

  - Двойная ремонтная схема электрической сети

Режим не моделировался при следующих нормативных возмущениях.

Ремонт 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым и 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым, ремонт ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак, ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Ремонт ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея, ремонт КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C).

В следующих СРС выявлены отклонения параметров электроэнергетических режимов от допустимых значений.

Ремонт АТ 1 220/110 кВ ПС 220 кВ Исконная и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2665.386.1, рисунок К.280.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале составляет 106 % (924 А) от ДДТН = 873 А, 92 % от АДТН = 1000 А.

Ремонт ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2677.383.1, рисунок К.391.1):

- напряжение Мангазея: 2СШ 110 кВ составляет 80 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 2СШ 220 кВ составляет 156 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 110 кВ составляет 80 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ;

- напряжение НПС-1: 1СШ 110 кВ составляет 82 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ;

- напряжение НПС-1: 2СШ 110 кВ составляет 82 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 220 кВ составляет 156 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ.

Ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2677.386.1, рисунок К.392.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале составляет 114 % (995 А) от ДДТН = 873 А, 100 % от АДТН = 1000 А.

Ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2677.387.1, рисунок К.393.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале составляет 114 % (997 А) от ДДТН = 873 А, 100 % от АДТН = 1000 А.

Ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2677.388.1, рисунок К.394.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале составляет 114 % (995 А) от ДДТН = 873 А, 100 % от АДТН = 1000 А.

Ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2677.389.1, рисунок К.395.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале составляет 114 % (998 А) от ДДТН = 873 А, 100 % от АДТН = 1000 А.

Ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой №1

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2677.391.1, рисунок К.397.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале составляет 114 % (995 А) от ДДТН = 873 А, 100 % от АДТН = 1000 А.

Ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС – Уренгой III цепь

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2677.392.1, рисунок К.398.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале составляет 114 % (995 А) от ДДТН = 873 А, 100 % от АДТН = 1000 А.

Ремонт ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды и ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) (номер СРС 27716.397.1, рисунок К.701.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале составляет 104 % (905 А) от ДДТН = 873 А, 90 % от АДТН = 1000 А.

Ремонт ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) (номер СРС 27716.399.1, рисунок К.702.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 134 % (856 А) от ДДТН = 640 А, 134 % от АДТН = 640 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 133 % (854 А) от ДДТН = 640 А, 133 % от АДТН = 640 А.

Ремонт ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой и ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) (номер СРС 27716.400.1, рисунок К.703.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале составляет 106 % (923 А) от ДДТН = 873 А, 92 % от АДТН = 1000 А.

Ремонт ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) (номер СРС 27716.401.1, рисунок К.704.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 123 % (858 А) от ДДТН = 698 А, 104 % от АДТН = 826 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды составляет 123 % (874 А) от ДДТН = 713 А, 104 % от АДТН = 838 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 122 % (853 А) от ДДТН = 698 А, 103 % от АДТН = 826 А.

Ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) (номер СРС 27716.405.1, рисунок К.705.1):

- напряжение Оленья: 2 220 кВ составляет 287 кВ при допустимое в течениие 20 минут 277 кВ;

- напряжение УГП-8: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ужгородская: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение УГП-9: 1СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение УГП-10: 2СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Табьяха: 2СШ 110 кВ составляет 134 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Оленья: 2СШ 110 кВ составляет 138 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение УГП-12: 1СШ 110 кВ составляет 138 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение УГП-12: 2СШ 110 кВ составляет 138 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение УГП-13: 1СШ 110 кВ составляет 138 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение УГП-13: 2СШ 110 кВ составляет 138 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Юрхарово: 1СШ 110 кВ составляет 140 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение Юрхарово: 2СШ 110 кВ составляет 141 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение отп. составляет 140 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение отп. составляет 140 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение СП НОВАТЭК: 1 составляет 140 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение СП НОВАТЭК: 2 составляет 140 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение Ямбург: 2СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-9: 110 кВ составляет 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-1: 1СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-1: 2СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение отп. составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-1В: 2СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-2В: 2СШ 110 кВ составляет 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-5: 2СШ 110 кВ составляет 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-6: 1СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-6: 2СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-7: 1СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-7: 2СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-2: 2СШ 110 кВ составляет 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-3В: 1СШ 110 кВ составляет 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-3В: 2СШ 110 кВ составляет 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-3: 1СШ 110 кВ составляет 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-3: 2СШ 110 кВ составляет 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-4: 1СШ 110 кВ составляет 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-4: 2СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение Табьяха: 1СШ 110 кВ составляет 134 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Оленья: 1СШ 110 кВ составляет 138 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Оленья: 1 220 кВ составляет 287 кВ при допустимое в течениие 20 минут 277 кВ;

- напряжение УГП-15: 1СШ 110 кВ составляет 140 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение УГП-15: 2СШ 110 кВ составляет 140 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение Ямбург: 1СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-1В: 1СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-2В: 1СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-5: 1СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-2: 1СШ 110 кВ составляет 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение Ямб. ГТЭС: 1СШ 110 кВ составляет 144 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение Взлетная: 1СШ 110 кВ составляет 144 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение Взлетная: 2СШ 110 кВ составляет 144 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение Ямб. ГТЭС: 2СШ 110 кВ составляет 144 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение Песцовая: 110 кВ составляет 138 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ.

Ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) (номер СРС 27716.406.1, рисунок К.706.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 137 % (874 А) от ДДТН = 640 А, 137 % от АДТН = 640 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 136 % (872 А) от ДДТН = 640 А, 136 % от АДТН = 640 А.

Ремонт КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2677.413.1, рисунок К.405.1):

- напряжение Мангазея: 2СШ 110 кВ составляет 78 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 2СШ 220 кВ составляет 153 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 110 кВ составляет 78 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ;

- напряжение НПС-1: 1СШ 110 кВ составляет 80 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ;

- напряжение НПС-1: 2СШ 110 кВ составляет 80 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 220 кВ составляет 153 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ.

Ремонт Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2665.320.1, рисунок К.273.1):

- напряжение Л. Хеттинская: 2СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Лонг-Юган: 1СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Приозерная: 1СШ 110 кВ составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Надым: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение П. Хеттинская: 1СШ 220 кВ составляет 252 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ;

- напряжение Надым: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение КС-0: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение КС-0: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ПП-1 составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Голубика: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Морошка: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ПП-2 составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ст. Надым: 1СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ст. Надым: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Береговая: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Береговая: 2СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Л. Хеттинская: 1СШ 110 кВ составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Лонг-Юган:2СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Приозерная: 2СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Оп. 234 составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Надым: 2СШ 220 кВ составляет 253 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ;

- напряжение отп. составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2677.314.1, рисунок К.383.1):

- напряжение Л. Хеттинская: 2СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Лонг-Юган: 1СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Приозерная: 1СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение П. Хеттинская: 1СШ 220 кВ составляет 253 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ;

- напряжение ПП-2 составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ст. Надым: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Береговая: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Береговая: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Л. Хеттинская: 1СШ 110 кВ составляет 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Лонг-Юган:2СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Приозерная: 2СШ 110 кВ составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Оп. 234 составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Надым: 2СШ 220 кВ составляет 254 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ;

- напряжение отп. составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Ремонт Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2677.316.1, рисунок К.384.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале составляет 114 % (993 А) от ДДТН = 873 А, 99 % от АДТН = 1000 А.

Ремонт Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2677.296.1, рисунок К.380.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале составляет 114 % (994 А) от ДДТН = 873 А, 99 % от АДТН = 1000 А.

Ремонт Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) (номер СРС 27716.300.1, рисунок К.683.1):

- загрузка 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды составляет 137 % (221 А) от ДДТН = 162 А, 117 % от АДТН = 190 А.

Ремонт Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) (номер СРС 27716.303.1, рисунок К.684.1):

- загрузка 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды составляет 160 % (259 А) от ДДТН = 162 А, 136 % от АДТН = 190 А.

Ремонт Салехард: 1СШ 220 кВ - Салехард: 2СШ 220 кВ и 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Салехард

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2665.347.1, рисунок К.276.1):

- напряжение Салехард: 2СШ 220 кВ составляет 253 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ.

Ремонт Салехард: 1СШ 220 кВ - Салехард: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2677.340.1, рисунок К.387.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале составляет 114 % (991 А) от ДДТН = 873 А, 99 % от АДТН = 1000 А.

Ремонт СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2665.379.1, рисунок К.278.1):

- напряжение Мангазея: 2СШ 110 кВ составляет 84 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 2СШ 220 кВ составляет 164 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 110 кВ составляет 84 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ;

- напряжение НПС-1: 1СШ 110 кВ составляет 86 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ;

- напряжение НПС-1: 2СШ 110 кВ составляет 86 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 220 кВ составляет 164 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ.

Ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний максимум нагрузки 2027 г (17°C) (номер СРС 27613.291.1, рисунок К.557.1):

- напряжение ЯГП-9: 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-2В: 2СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-5: 2СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-2: 2СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-3В: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-3В: 2СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-3: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-4: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение ЯГП-2: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ямб. ГТЭС: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Взлетная: 1СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Взлетная: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ямб. ГТЭС: 2СШ 110 кВ составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение отп. составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2677.285.1, рисунок К.379.1):

- напряжение Оленья: 2 220 кВ составляет 252 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ;

- напряжение Ямб. ГТЭС: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Взлетная: 1СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Взлетная: 2СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- напряжение Ямб. ГТЭС: 2СШ 110 кВ составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Ремонт Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2677.328.1, рисунок К.385.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале составляет 116 % (1013 А) от ДДТН = 873 А, 101 % от АДТН = 1000 А.

  - Нормативные возмущения (до 20 минут после нормативного возмущения) в двойной ремонтной схеме электрической сети

Режим не моделировался при следующих нормативных возмущениях.

АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак, АО ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды и ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой, АО ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале, АО ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой и ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды, АО ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале, АО ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале, АО ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале, АО ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой №1, АО ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС – Уренгой III цепь, АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак, АО Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым и 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым, АО Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале, АО Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале, АО Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале, АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале, АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале, АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак, АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея, АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея, АО Салехард: 1СШ 220 кВ - Салехард: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале, АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак, АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная, АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале, АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

АО АТ 1 220/110 кВ ПС 220 кВ Исконная в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале, АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея, АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея, АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C).

В следующих СРС выявлены отклонения параметров электроэнергетических режимов от допустимых значений.

АО ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2677.603.1, рисунок К.455.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале составляет 101 % (1015 А) от АДТН = 1000 А.

АО ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой №1

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2677.609.1, рисунок К.461.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале составляет 100 % (1002 А) от АДТН = 1000 А.

АО ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС – Уренгой III цепь

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2677.610.1, рисунок К.462.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале составляет 100 % (1002 А) от АДТН = 1000 А.

АО ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) (номер СРС 27716.629.1, рисунок К.767.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 137 % (878 А) от АДТН = 640 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 137 % (876 А) от АДТН = 640 А.

АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2677.496.1, рисунок К.424.1):

- напряжение Мангазея: 2СШ 110 кВ составляет 80 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 2СШ 220 кВ составляет 156 кВ при АДН 169 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 110 кВ составляет 80 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение НПС-1: 1СШ 110 кВ составляет 82 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение НПС-1: 2СШ 110 кВ составляет 82 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 220 кВ составляет 156 кВ при АДН 169 кВ.

АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2677.501.1, рисунок К.425.1):

- напряжение Мангазея: 2СШ 110 кВ составляет 78 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 2СШ 220 кВ составляет 153 кВ при АДН 169 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 110 кВ составляет 78 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение НПС-1: 1СШ 110 кВ составляет 80 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение НПС-1: 2СШ 110 кВ составляет 80 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 220 кВ составляет 153 кВ при АДН 169 кВ.

АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2665.506.1, рисунок К.310.1):

- напряжение Мангазея: 2СШ 110 кВ составляет 84 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 2СШ 220 кВ составляет 164 кВ при АДН 169 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 110 кВ составляет 84 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 220 кВ составляет 164 кВ при АДН 169 кВ.

АО Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) (номер СРС 27716.527.1, рисунок К.732.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 104 % (862 А) от АДТН = 826 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды составляет 105 % (878 А) от АДТН = 838 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 104 % (857 А) от АДТН = 826 А.

АО Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым – Салехард №1 и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2677.524.1, рисунок К.431.1):

- загрузка 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым составляет 106 % (397 А) от АДТН = 376 А.

АО Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2677.502.1, рисунок К.426.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале составляет 101 % (1007 А) от АДТН = 1000 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) (номер СРС 27716.484.1, рисунок К.720.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 134 % (856 А) от АДТН = 640 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 133 % (854 А) от АДТН = 640 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) (номер СРС 27716.487.1, рисунок К.722.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 137 % (874 А) от АДТН = 640 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 136 % (872 А) от АДТН = 640 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) (номер СРС 27716.488.1, рисунок К.723.1):

- загрузка 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды составляет 137 % (260 А) от АДТН = 190 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) (номер СРС 27716.466.1, рисунок К.714.1):

- загрузка 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды составляет 117 % (221 А) от АДТН = 190 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2665.480.1, рисунок К.302.1):

- загрузка 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды составляет 187 % (355 А) от АДТН = 190 А;

- загрузка 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым составляет 113 % (425 А) от АДТН = 376 А.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2677.465.1, рисунок К.413.1):

- загрузка 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды составляет 205 % (388 А) от АДТН = 190 А;

- загрузка 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым составляет 124 % (467 А) от АДТН = 376 А;

- загрузка 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым составляет 106 % (399 А) от АДТН = 376 А.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) (номер СРС 27716.469.1, рисунок К.715.1):

- загрузка 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды составляет 205 % (389 А) от АДТН = 190 А;

- загрузка 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым составляет 124 % (467 А) от АДТН = 376 А;

- загрузка 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым составляет 106 % (398 А) от АДТН = 376 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2677.466.1, рисунок К.414.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале составляет 101 % (1013 А) от АДТН = 1000 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2677.468.1, рисунок К.415.1):

- загрузка 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды составляет 131 % (249 А) от АДТН = 190 А.

АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2677.471.1, рисунок К.416.1):

- загрузка 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды составляет 136 % (258 А) от АДТН = 190 А.

АО Салехард: 1СШ 220 кВ - Салехард: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) (номер СРС 27716.571.1, рисунок К.750.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 134 % (856 А) от АДТН = 640 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 133 % (854 А) от АДТН = 640 А.

АО Салехард: 1СШ 220 кВ - Салехард: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) (номер СРС 27716.572.1, рисунок К.751.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 104 % (858 А) от АДТН = 826 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды составляет 104 % (874 А) от АДТН = 838 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 103 % (853 А) от АДТН = 826 А.

АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) (номер СРС 27716.450.1, рисунок К.710.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 133 % (851 А) от АДТН = 640 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 133 % (849 А) от АДТН = 640 А.

АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) (номер СРС 27716.452.1, рисунок К.711.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 103 % (854 А) от АДТН = 826 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды составляет 104 % (871 А) от АДТН = 838 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 103 % (849 А) от АДТН = 826 А.

АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) (номер СРС 27716.454.1, рисунок К.712.1):

- напряжение Оленья: 2 220 кВ составляет 287 кВ при допустимом в течениие 20 минут 277 кВ;

- напряжение Юрхарово: 1СШ 110 кВ составляет 140 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение Юрхарово: 2СШ 110 кВ составляет 140 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение отп. составляет 140 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение отп. составляет 140 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение СП НОВАТЭК: 1 составляет 140 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение СП НОВАТЭК: 2 составляет 140 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение Ямбург: 2СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-9: 110 кВ составляет 143 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-1: 1СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-1: 2СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение отп. составляет 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-1В: 2СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-2В: 2СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-5: 2СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-6: 1СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-6: 2СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-7: 1СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-7: 2СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-2: 2СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-3В: 1СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-3В: 2СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-3: 1СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-3: 2СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-4: 1СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-4: 2СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение Оленья: 1 220 кВ составляет 287 кВ при допустимом в течениие 20 минут 277 кВ;

- напряжение УГП-15: 1СШ 110 кВ составляет 140 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение УГП-15: 2СШ 110 кВ составляет 140 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение Ямбург: 1СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-1В: 1СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-2В: 1СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-5: 1СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение ЯГП-2: 1СШ 110 кВ составляет 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение Ямб. ГТЭС: 1СШ 110 кВ составляет 143 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение Взлетная: 1СШ 110 кВ составляет 143 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение Взлетная: 2СШ 110 кВ составляет 143 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение Ямб. ГТЭС: 2СШ 110 кВ составляет 143 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- напряжение отп. составляет 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ.

АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) (номер СРС 27716.455.1, рисунок К.713.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 135 % (865 А) от АДТН = 640 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 135 % (864 А) от АДТН = 640 А.

АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) (номер СРС 27716.425.1, рисунок К.708.1):

- загрузка 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды составляет 116 % (221 А) от АДТН = 190 А.

АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) (номер СРС 27716.428.1, рисунок К.709.1):

- загрузка 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды составляет 144 % (274 А) от АДТН = 190 А.

АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2665.554.1, рисунок К.320.1):

- напряжение Мангазея: 2СШ 110 кВ составляет 73 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 2СШ 220 кВ составляет 142 кВ при АДН 169 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 110 кВ составляет 73 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение НПС-1: 1СШ 110 кВ составляет 75 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение НПС-1: 2СШ 110 кВ составляет 75 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 220 кВ составляет 142 кВ при АДН 169 кВ.

АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2677.540.1, рисунок К.436.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале составляет 101 % (1012 А) от АДТН = 1000 А.

АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2677.541.1, рисунок К.437.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале составляет 102 % (1015 А) от АДТН = 1000 А.

АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2677.542.1, рисунок К.438.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале составляет 102 % (1016 А) от АДТН = 1000 А.

АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой №1

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2677.545.1, рисунок К.441.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале составляет 101 % (1014 А) от АДТН = 1000 А.

АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС – Уренгой III цепь

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2677.546.1, рисунок К.442.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале составляет 101 % (1014 А) от АДТН = 1000 А.

АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) (номер СРС 27716.553.1, рисунок К.745.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 134 % (856 А) от АДТН = 640 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 133 % (854 А) от АДТН = 640 А.

АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) (номер СРС 27716.555.1, рисунок К.746.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 104 % (857 А) от АДТН = 826 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды составляет 104 % (874 А) от АДТН = 838 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды составляет 103 % (852 А) от АДТН = 826 А.

АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) (номер СРС 27716.556.1, рисунок К.747.1):

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 136 % (873 А) от АДТН = 640 А;

- загрузка ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой составляет 136 % (872 А) от АДТН = 640 А.

АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея

Нарушения параметров электроэнергетического режима выявлено в следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное отклонение от допустимых значений выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2665.547.1, рисунок К.318.1):

- напряжение Мангазея: 2СШ 110 кВ составляет 83 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 2СШ 220 кВ составляет 162 кВ при АДН 169 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 110 кВ составляет 83 кВ при АДН 85 кВ;

- напряжение Мангазея: 1СШ 220 кВ составляет 162 кВ при АДН 169 кВ.

Заключение

- По результатам расчетов установившихся электроэнергетических режимов не требуется реализации дополнительных мероприятий по усилению прилегающей сети 110 кВ и выше. Возникающие превышения ДДТН при нормативных возмущениях в нормальной схеме и АДТН при нормативных возмущениях в ремонтных схемах ликвидируются за счет применения СРМ за допустимое время и (или) при подготовке ремонтной схемы.

- На основании расчетов электроэнергетических режимов не требуется установка или модернизация устройств ПА.

- Технические требования к параметрам вновь устанавливаемого основного электротехнического оборудования приведены в таблице _.

- Установка средств компенсации реактивной мощности не требуется.