Пояснительная записка

Проект: Строительство ЛЭП 220 кВ Надым - Салехард

Содержание

Обновите поле (ПКМ → Обновить поле) для отображения оглавления.

Перечень сокращений и обозначений

АДТН	–	аварийно допустимая токовая нагрузка

АО	–	аварийное отключение

АТ	–	автотрансформатор

АЭС	–	атомная электростанция

В	–	выключатель

ВЛ	–	воздушная линия электропередачи

ВМ; МВ	–	масляный выключатель

ВН	–	высокое напряжение

ВЧЗ	–	высокочастотный заградитель

ГАЭС	–	гидроаккумулирующая электростанция

ГОСТ	–	государственный стандарт

ГПП	–	главная понизительная подстанция

ГРЭС	–	государственная районная электростанция

ГЭС	–	гидроэлектростанция

ДДТН	–	длительно допустимая токовая нагрузка

ДП	–	диспетчерский пункт

ЕЭС	–	Единая энергетическая система

КВЛ	–	кабельно-воздушная линия электропередачи

КЗ	–	короткое замыкание

КС	–	контролируемое сечение

ЛЭП	–	линия электропередачи

МДП	–	максимально допустимый переток активной мощности

Минэнерго России	–	Министерство энергетики Российской Федерации

МСК	–	московское время – время часовой зоны, в которой расположена столица Российской Федерации – город Москва. Московское время соответствует третьему часовому поясу в национальной шкале времени Российской Федерации UTC(SU)+3

МУ	–	Методические указания по проектированию развития энергосистем от 2022 г.

МУУ	–	Методические указания по устойчивости энергосистем от 2018 г.

НВ	–	нормативное возмущение

НДС	–	налог на добавленную стоимость

ОДЗ	–	область допустимых значений

ОДУ	–	филиал АО «СО ЕЭС» объединенное диспетчерское управление

ОП	–	оперативный персонал

отп.	–	отпайка от линии электропередачи

ОЭС	–	объединенная энергетическая система

ПА	–	противоаварийная автоматика

ПАР	–	послеаварийный режим

ПГУ	–	парогазовая установка

ПК	–	программный комплекс

ПС	–	(электрическая) подстанция

ПТУ	–	паротурбинная установка

РБУ	–	режимно-балансовые условия

РМ	–	расчётная модель

СКРМ	–	средство компенсации реактивной мощности

СРМ	–	схемно-режимные мероприятия

УР	–	установившийся режим

- Введение

Разработка книги «Балансы и режимы» в рамках проектно-изыскательских работ по титулу «Строительство ЛЭП 220 кВ Надым - Салехард» выполнена в соответствии с Заданием на проектирование (ЗП), представленным в приложении А.

В книге «Балансы и режимы» выполняются расчеты установившихся режимов, и токов короткого замыкания, исследуются вопросы регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности в целях:

– формирования требований к оборудованию ПС и ЛЭП, определение мероприятий по обеспечению допустимых параметров электроэнергетического режима;

– определения требований к отключающей способности устанавливаемых выключателей, термической и динамической стойкости выключателей и иного оборудования, выполнения проверки соответствия существующего оборудования расчетным токам КЗ.

Книга «Балансы и режимы» разработана с учетом следующих нормативных документов:

– Схема и программа развития электроэнергетических систем России;

– Методические указания по устойчивости энергосистем (утверждены Приказом Минэнерго от 03.08.2018 № 630);

– Методические указания по проектированию развития энергосистем, утверждённые приказом Минэнерго России от 6 декабря 2022 г. № 1286;

– ПУЭ, всех действующих разделов шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями;

– Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2022 г. № 2556 Об утверждении Правил разработки и утверждения документов перспективного развития электроэнергетики, изменении и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 937 «Об утверждении правил технологического функционирования электроэнергетических систем и изменений, внесенных в некоторые акты Правительства РФ»;

– Приказ Министерства энергетики РФ от 08 февраля 2019 г. № 81 «Об утверждении требований к перегрузочной способности трансформаторов и автотрансформаторов, установленных на объектах электроэнергетики, и ее поддержанию и о внесении изменений в Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. № 229».

- Результаты расчетов установившихся электроэнергетических режимов

Расчетные условия

Расчеты установившихся электроэнергетических режимов выполнены в соответствии со следующими нормативными документами:

- Методическими указаниями по проектированию развития энергосистем;

- Методическими указаниями по устойчивости энергосистем.

Рассмотрены следующие температурные и режимно балансовые условия:

- зимний максимум потребления мощности при ТНВ наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (далее – Макс зима 0,92) величиной -41 °С;

- зимний минимум потребления мощности при ТНВ наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (далее – Мин зима 0,92) величиной -41 °С;

- зимний максимум потребления мощности при ТНВ согласно приложению 7 Методических указаниях по проектированию развития энергосистем (далее – Макс зима МУ) величиной 0 °С;

- зимний минимум потребления мощности при ТНВ согласно приложению 7 Методических указаниях по проектированию развития энергосистем (далее – Мин зима МУ) величиной 0 °С;

- летний максимум потребления мощности при ТНВ теплого периода с обеспеченностью 0,98 (далее – ПЭВТ) величиной 30 °С;

- летний максимум потребления мощности при среднемесячной ТНВ наиболее теплого летнего месяца (далее – Макс лето ПСМТ) величиной 17 °С;

- летний минимум потребления мощности при среднемесячной ТНВ наиболее теплого летнего месяца (далее – Мин лето ПСМТ) величиной 17 °С.

Исходные данные

В соответствии с Техническим заданием (приложение А) и «Методическими указаниями по проектированию развития энергосистем» используются перспективные расчетные модели на этапы 2026–2027 годов.

Расчеты выполнились на расчетных моделях, предоставленных письмом Филиала АО «СО ЕЭС».

Результаты расчетов

Результаты расчетов установившихся режимов в графическом виде (схемы потокораспределения) для нормальной схемы, а также для наиболее тяжелых схемно-режимных ситуаций представлены в приложении Б.

Результаты расчетов установившихся режимов в табличном виде представлены в приложении В.

  - Нормальная схема электрической сети

Для следующих элементов сети выявлены отклонения параметров электроэнергетических режимов от допустимых значений.

ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды, ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой

Недопустимая токовая загрузка выявлена в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C).

Максимальная загрузка составляет (рисунок К.33.1):

- ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды 120 % (72 А) от ДДТН = 60 А, 7 % от АДТН = 1000 А;

- ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой 103 % (93 А) от ДДТН = 90 А, 46 % от АДТН = 200 А.

  - Нормативное возмущение (до 20 минут после нормативного возмущения) в нормальной схеме электрической сети

Режим не моделировался при следующих нормативных возмущениях.

АО Ермак: 1СШ 220 кВ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

АО Надым: 1СШ 220 кВ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C).

АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C).

Для следующих элементов сети выявлены отклонения параметров электроэнергетических режимов от допустимых значений.

Мангазея: 2СШ 110 кВ, Мангазея: 1СШ 110 кВ

Недопустимое снижение напряжения выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) в следующих СРС:

- АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Мангазея: 2СШ 220 кВ.

Максимальное снижение выявлено при АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея и составляет (рисунок К.4.1):

- Мангазея: 2СШ 110 кВ 84 кВ при АДН 85 кВ;

- Мангазея: 1СШ 110 кВ 84 кВ при АДН 85 кВ.

Мангазея: 2СШ 220 кВ

Недопустимое снижение напряжения выявлено при АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh).

Максимальное снижение составляет 164 кВ при АДН 169 кВ (рисунок К.4.1).

ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой

Недопустимая токовая загрузка выявлена в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) в следующих СРС:

- АО ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды;

- АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды;

- АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Надым: 1СШ 220 кВ;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ;

- АО Уренгой: 1СШ 220 кВ.

Максимальная загрузка выявлена при АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и составляет 167 % (184 А) от АДТН = 110 А (рисунок К.42.1).

Мангазея: 1СШ 220 кВ

Температурное условие -41 °C.

Недопустимое снижение напряжения выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) в следующих СРС:

- АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Мангазея: 2СШ 220 кВ.

Максимальное снижение выявлено при АО Мангазея: 2СШ 220 кВ и составляет 168 кВ при АДН 169 кВ (рисунок К.35.1).

Температурное условие 0 °C.

Недопустимое снижение напряжения выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) в следующих СРС:

- АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Мангазея: 2СШ 220 кВ.

Максимальное снижение выявлено при АО Мангазея: 2СШ 220 кВ и составляет 163 кВ при АДН 169 кВ (рисунок К.2.1).

  - Единичная ремонтная схема электрической сети

Режим не моделировался при следующих нормативных возмущениях.

Ремонт Ермак: 1СШ 220 кВ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Ремонт Надым: 1СШ 220 кВ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C).

Ремонт Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C).

Для следующих элементов сети выявлены отклонения параметров электроэнергетических режимов от допустимых значений.

Мангазея: 2СШ 110 кВ, Мангазея: 1СШ 110 кВ

Температурное условие -41 °C.

Недопустимое снижение напряжения выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) в следующих СРС:

- ремонт КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- ремонт Мангазея: 2СШ 220 кВ.

Максимальное снижение выявлено при ремонте Мангазея: 2СШ 220 кВ и составляет (рисунок К.47.1):

- Мангазея: 2СШ 110 кВ 87 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ;

- Мангазея: 1СШ 110 кВ 87 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ.

Температурное условие 0 °C.

Недопустимое снижение напряжения выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) в следующих СРС:

- ремонт КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- ремонт Мангазея: 2СШ 220 кВ.

Максимальное снижение выявлено при ремонте КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея и составляет (рисунок К.15.1):

- Мангазея: 2СШ 110 кВ 84 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ;

- Мангазея: 1СШ 110 кВ 84 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ.

НПС-1: 1СШ 110 кВ, НПС-1: 2СШ 110 кВ

Недопустимое снижение напряжения выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) в следующих СРС:

- ремонт КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- ремонт Мангазея: 2СШ 220 кВ.

Максимальное снижение выявлено при ремонте КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея и составляет (рисунок К.15.1):

- НПС-1: 1СШ 110 кВ 86 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ;

- НПС-1: 2СШ 110 кВ 86 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ.

Ямб. ГТЭС: 1СШ 110 кВ, Взлетная: 1СШ 110 кВ, Взлетная: 2СШ 110 кВ, Ямб. ГТЭС: 2СШ 110 кВ

Температурное условие -41 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) при ремонте Уренгой: 2СШ 220 кВ и составляет (рисунок К.51.1):

- Ямб. ГТЭС: 1СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Взлетная: 1СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Взлетная: 2СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Ямб. ГТЭС: 2СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Температурное условие 0 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Надым: 2СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) при ремонте Уренгой: 2СШ 220 кВ и составляет (рисунок К.10.1):

- Ямб. ГТЭС: 1СШ 110 кВ 133 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Взлетная: 1СШ 110 кВ 133 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Взлетная: 2СШ 110 кВ 133 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Ямб. ГТЭС: 2СШ 110 кВ 133 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Температурное условие 17 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2027 г (17°C) при ремонте Уренгой: 2СШ 220 кВ и составляет (рисунок К.543.1):

- Ямб. ГТЭС: 1СШ 110 кВ 132 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Взлетная: 1СШ 110 кВ 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Взлетная: 2СШ 110 кВ 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Ямб. ГТЭС: 2СШ 110 кВ 132 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Температурное условие 30 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ) при ремонте Уренгой: 2СШ 220 кВ и составляет (рисунок К.346.1):

- Ямб. ГТЭС: 1СШ 110 кВ 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Взлетная: 1СШ 110 кВ 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Взлетная: 2СШ 110 кВ 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Ямб. ГТЭС: 2СШ 110 кВ 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

отп., ЯГП-1В: 2СШ 110 кВ, ЯГП-6: 1СШ 110 кВ, ЯГП-6: 2СШ 110 кВ, ЯГП-7: 1СШ 110 кВ, ЯГП-7: 2СШ 110 кВ, ЯГП-4: 2СШ 110 кВ, ЯГП-1В: 1СШ 110 кВ, ЯГП-2В: 1СШ 110 кВ, ЯГП-5: 1СШ 110 кВ

Температурное условие -41 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C).

Максимальное превышение составляет (рисунок К.51.1):

- отп. 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-1В: 2СШ 110 кВ 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-6: 1СШ 110 кВ 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-6: 2СШ 110 кВ 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-7: 1СШ 110 кВ 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-7: 2СШ 110 кВ 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-4: 2СШ 110 кВ 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-1В: 1СШ 110 кВ 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-2В: 1СШ 110 кВ 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-5: 1СШ 110 кВ 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Температурное условие 0 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) при ремонте Уренгой: 2СШ 220 кВ и составляет (рисунок К.10.1):

- отп. 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-1В: 2СШ 110 кВ 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-6: 1СШ 110 кВ 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-6: 2СШ 110 кВ 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-7: 1СШ 110 кВ 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-7: 2СШ 110 кВ 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-4: 2СШ 110 кВ 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-1В: 1СШ 110 кВ 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-2В: 1СШ 110 кВ 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-5: 1СШ 110 кВ 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Температурное условие 17 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) при ремонте Уренгой: 2СШ 220 кВ и составляет (рисунок К.255.1):

- отп. 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-1В: 2СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-6: 1СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-6: 2СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-7: 1СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-7: 2СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-4: 2СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-1В: 1СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-2В: 1СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-5: 1СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Температурное условие 30 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ) и составляет (рисунок К.346.1):

- отп. 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-1В: 2СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-6: 1СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-6: 2СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-7: 1СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-7: 2СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-4: 2СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-1В: 1СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-2В: 1СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-5: 1СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

ЯГП-2В: 2СШ 110 кВ, ЯГП-5: 2СШ 110 кВ, ЯГП-2: 2СШ 110 кВ, ЯГП-3В: 1СШ 110 кВ, ЯГП-3В: 2СШ 110 кВ, ЯГП-3: 1СШ 110 кВ, ЯГП-3: 2СШ 110 кВ, ЯГП-4: 1СШ 110 кВ, ЯГП-2: 1СШ 110 кВ, отп.

Температурное условие -41 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C).

Максимальное превышение составляет (рисунок К.51.1):

- ЯГП-2В: 2СШ 110 кВ 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-5: 2СШ 110 кВ 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-2: 2СШ 110 кВ 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-3В: 1СШ 110 кВ 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-3В: 2СШ 110 кВ 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-3: 1СШ 110 кВ 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-3: 2СШ 110 кВ 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-4: 1СШ 110 кВ 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-2: 1СШ 110 кВ 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- отп. 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Температурное условие 0 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) при ремонте Уренгой: 2СШ 220 кВ и составляет (рисунок К.10.1):

- ЯГП-2В: 2СШ 110 кВ 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-5: 2СШ 110 кВ 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-2: 2СШ 110 кВ 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-3В: 1СШ 110 кВ 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-3В: 2СШ 110 кВ 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-3: 1СШ 110 кВ 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-3: 2СШ 110 кВ 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-4: 1СШ 110 кВ 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-2: 1СШ 110 кВ 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- отп. 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Температурное условие 17 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2027 г (17°C) при ремонте Уренгой: 2СШ 220 кВ и составляет (рисунок К.543.1):

- ЯГП-2В: 2СШ 110 кВ 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-5: 2СШ 110 кВ 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-2: 2СШ 110 кВ 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-3В: 1СШ 110 кВ 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-3В: 2СШ 110 кВ 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-3: 1СШ 110 кВ 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-3: 2СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-4: 1СШ 110 кВ 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-2: 1СШ 110 кВ 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- отп. 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Температурное условие 30 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС:

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ) при ремонте Уренгой: 2СШ 220 кВ и составляет (рисунок К.346.1):

- ЯГП-2В: 2СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-5: 2СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-2: 2СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-3В: 1СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-3В: 2СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-3: 1СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-3: 2СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-4: 1СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-2: 1СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- отп. 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Ямбург: 2СШ 110 кВ, ЯГП-1: 1СШ 110 кВ, ЯГП-1: 2СШ 110 кВ, Ямбург: 1СШ 110 кВ

Температурное условие -41 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C).

Максимальное превышение составляет (рисунок К.51.1):

- Ямбург: 2СШ 110 кВ 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-1: 1СШ 110 кВ 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-1: 2СШ 110 кВ 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Ямбург: 1СШ 110 кВ 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Температурное условие 0 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) при ремонте Уренгой: 2СШ 220 кВ и составляет (рисунок К.10.1):

- Ямбург: 2СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-1: 1СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-1: 2СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Ямбург: 1СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Температурное условие 17 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет (рисунок К.255.1):

- Ямбург: 2СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-1: 1СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-1: 2СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Ямбург: 1СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Температурное условие 30 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ) и составляет (рисунок К.346.1):

- Ямбург: 2СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-1: 1СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ЯГП-1: 2СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Ямбург: 1СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Юрхарово: 1СШ 110 кВ, Юрхарово: 2СШ 110 кВ, отп., отп., СП НОВАТЭК: 1, СП НОВАТЭК: 2, УГП-15: 1СШ 110 кВ, УГП-15: 2СШ 110 кВ

Температурное условие -41 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C).

Максимальное превышение составляет (рисунок К.51.1):

- Юрхарово: 1СШ 110 кВ 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Юрхарово: 2СШ 110 кВ 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- отп. 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- отп. 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- СП НОВАТЭК: 1 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- СП НОВАТЭК: 2 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- УГП-15: 1СШ 110 кВ 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- УГП-15: 2СШ 110 кВ 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Температурное условие 0 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C).

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) и составляет (рисунок К.10.1):

- Юрхарово: 1СШ 110 кВ 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Юрхарово: 2СШ 110 кВ 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- отп. 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- отп. 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- СП НОВАТЭК: 1 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- СП НОВАТЭК: 2 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- УГП-15: 1СШ 110 кВ 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- УГП-15: 2СШ 110 кВ 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Температурное условие 17 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет (рисунок К.255.1):

- Юрхарово: 1СШ 110 кВ 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Юрхарово: 2СШ 110 кВ 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- отп. 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- отп. 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- СП НОВАТЭК: 1 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- СП НОВАТЭК: 2 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- УГП-15: 1СШ 110 кВ 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- УГП-15: 2СШ 110 кВ 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Температурное условие 30 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ) и составляет (рисунок К.346.1):

- Юрхарово: 1СШ 110 кВ 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Юрхарово: 2СШ 110 кВ 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- отп. 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- отп. 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- СП НОВАТЭК: 1 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- СП НОВАТЭК: 2 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- УГП-15: 1СШ 110 кВ 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- УГП-15: 2СШ 110 кВ 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Оленья: 2СШ 110 кВ, УГП-12: 1СШ 110 кВ, УГП-12: 2СШ 110 кВ, УГП-13: 1СШ 110 кВ, УГП-13: 2СШ 110 кВ, Оленья: 1СШ 110 кВ

Температурное условие 0 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh).

Максимальное превышение составляет (рисунок К.10.1):

- Оленья: 2СШ 110 кВ 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- УГП-12: 1СШ 110 кВ 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- УГП-12: 2СШ 110 кВ 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- УГП-13: 1СШ 110 кВ 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- УГП-13: 2СШ 110 кВ 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Оленья: 1СШ 110 кВ 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Температурное условие 17 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2027 г (17°C) и составляет (рисунок К.543.1):

- Оленья: 2СШ 110 кВ 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- УГП-12: 1СШ 110 кВ 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- УГП-12: 2СШ 110 кВ 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- УГП-13: 1СШ 110 кВ 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- УГП-13: 2СШ 110 кВ 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Оленья: 1СШ 110 кВ 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Температурное условие 30 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ) и составляет (рисунок К.346.1):

- Оленья: 2СШ 110 кВ 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- УГП-12: 1СШ 110 кВ 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- УГП-12: 2СШ 110 кВ 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- УГП-13: 1СШ 110 кВ 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- УГП-13: 2СШ 110 кВ 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Оленья: 1СШ 110 кВ 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Тасу-Ява, Русская, БСК 3

Температурное условие -41 °C.

Недопустимое снижение напряжения выявлено при ремонт Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ в зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C).

Максимальное снижение составляет (рисунок К.471.1):

- Тасу-Ява 87 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ;

- Русская 87 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ;

- БСК 3 87 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ.

Температурное условие 0 °C.

Недопустимое снижение напряжения выявлено при ремонт Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh).

Максимальное снижение составляет (рисунок К.11.1):

- Тасу-Ява 85 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ;

- Русская 85 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ;

- БСК 3 85 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ.

Лонг-Юган: 1СШ 110 кВ, Приозерная: 1СШ 110 кВ, отп., Лонг-Юган:2СШ 110 кВ, Приозерная: 2СШ 110 кВ, отп.

Температурное условие -41 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C).

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) и составляет (рисунок К.48.1):

- Лонг-Юган: 1СШ 110 кВ 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Приозерная: 1СШ 110 кВ 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- отп. 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Лонг-Юган:2СШ 110 кВ 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Приозерная: 2СШ 110 кВ 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- отп. 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Температурное условие 0 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C).

Максимальное превышение выявлено в зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C) и составляет (рисунок К.238.1):

- Лонг-Юган: 1СШ 110 кВ 133 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Приозерная: 1СШ 110 кВ 133 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- отп. 133 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Лонг-Юган:2СШ 110 кВ 133 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Приозерная: 2СШ 110 кВ 133 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- отп. 133 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Температурное условие 17 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет (рисунок К.253.1):

- Лонг-Юган: 1СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Приозерная: 1СШ 110 кВ 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- отп. 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Лонг-Юган:2СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Приозерная: 2СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- отп. 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Температурное условие 30 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ) и составляет (рисунок К.344.1):

- Лонг-Юган: 1СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Приозерная: 1СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- отп. 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Лонг-Юган:2СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Приозерная: 2СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- отп. 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Надым: 1СШ 110 кВ, Надым: 2СШ 110 кВ, КС-0: 1СШ 110 кВ, КС-0: 2СШ 110 кВ, отп., Ст. Надым: 2СШ 110 кВ, Береговая: 1СШ 110 кВ

Температурное условие -41 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C).

Максимальное превышение составляет (рисунок К.48.1):

- Надым: 1СШ 110 кВ 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Надым: 2СШ 110 кВ 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- КС-0: 1СШ 110 кВ 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- КС-0: 2СШ 110 кВ 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- отп. 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Ст. Надым: 2СШ 110 кВ 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Береговая: 1СШ 110 кВ 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Температурное условие 0 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C).

Максимальное превышение выявлено в зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C) и составляет (рисунок К.238.1):

- Надым: 1СШ 110 кВ 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Надым: 2СШ 110 кВ 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- КС-0: 1СШ 110 кВ 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- КС-0: 2СШ 110 кВ 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- отп. 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Ст. Надым: 2СШ 110 кВ 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Береговая: 1СШ 110 кВ 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Температурное условие 17 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет (рисунок К.253.1):

- Надым: 1СШ 110 кВ 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Надым: 2СШ 110 кВ 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- КС-0: 1СШ 110 кВ 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- КС-0: 2СШ 110 кВ 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- отп. 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Ст. Надым: 2СШ 110 кВ 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Береговая: 1СШ 110 кВ 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Температурное условие 30 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ) и составляет (рисунок К.344.1):

- Надым: 1СШ 110 кВ 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Надым: 2СШ 110 кВ 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- КС-0: 1СШ 110 кВ 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- КС-0: 2СШ 110 кВ 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- отп. 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Ст. Надым: 2СШ 110 кВ 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Береговая: 1СШ 110 кВ 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Л. Хеттинская: 2СШ 110 кВ, ПП-2, отп., Ст. Надым: 1СШ 110 кВ, Береговая: 2СШ 110 кВ, Л. Хеттинская: 1СШ 110 кВ

Температурное условие -41 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C).

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) и составляет (рисунок К.48.1):

- Л. Хеттинская: 2СШ 110 кВ 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ПП-2 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- отп. 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Ст. Надым: 1СШ 110 кВ 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Береговая: 2СШ 110 кВ 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Л. Хеттинская: 1СШ 110 кВ 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Температурное условие 0 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C).

Максимальное превышение выявлено в зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C) и составляет (рисунок К.238.1):

- Л. Хеттинская: 2СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ПП-2 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- отп. 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Ст. Надым: 1СШ 110 кВ 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Береговая: 2СШ 110 кВ 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Л. Хеттинская: 1СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Температурное условие 17 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет (рисунок К.253.1):

- Л. Хеттинская: 2СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ПП-2 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- отп. 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Ст. Надым: 1СШ 110 кВ 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Береговая: 2СШ 110 кВ 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Л. Хеттинская: 1СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Температурное условие 30 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ) и составляет (рисунок К.344.1):

- Л. Хеттинская: 2СШ 110 кВ 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ПП-2 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- отп. 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Ст. Надым: 1СШ 110 кВ 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Береговая: 2СШ 110 кВ 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Л. Хеттинская: 1СШ 110 кВ 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

ПП-1, Голубика: 1СШ 110 кВ, Морошка: 2СШ 110 кВ

Температурное условие 0 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C).

Максимальное превышение выявлено в зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C) и составляет (рисунок К.238.1):

- ПП-1 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Голубика: 1СШ 110 кВ 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Морошка: 2СШ 110 кВ 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Температурное условие 17 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет (рисунок К.253.1):

- ПП-1 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Голубика: 1СШ 110 кВ 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Морошка: 2СШ 110 кВ 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Температурное условие 30 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ) и составляет (рисунок К.344.1):

- ПП-1 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Голубика: 1СШ 110 кВ 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Морошка: 2СШ 110 кВ 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Морошка: 1СШ 110 кВ, Голубика: 2СШ 110 кВ

Температурное условие 0 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ в зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C).

Максимальное превышение составляет (рисунок К.238.1):

- Морошка: 1СШ 110 кВ 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Голубика: 2СШ 110 кВ 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Температурное условие 17 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет (рисунок К.253.1):

- Морошка: 1СШ 110 кВ 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Голубика: 2СШ 110 кВ 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Температурное условие 30 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ) и составляет (рисунок К.344.1):

- Морошка: 1СШ 110 кВ 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Голубика: 2СШ 110 кВ 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

ПГП-8: 1СШ 110 кВ, Ныда: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет (рисунок К.253.1):

- ПГП-8: 1СШ 110 кВ 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Ныда: 1СШ 110 кВ 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

ПГП-1: 1СШ 110 кВ, ПГП-4: 1СШ 110 кВ, ПГП-4: 2СШ 110 кВ, ПГП-5: 1СШ 110 кВ, ПГП-5: 2СШ 110 кВ, ПГП-6: 1СШ 110 кВ, ПГП-6: 2СШ 110 кВ, ПГП-7: 2СШ 110 кВ, ПГП-8: 2СШ 110 кВ, Ныда: 2СШ 110 кВ, ПГП-9: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет (рисунок К.363.1):

- ПГП-1: 1СШ 110 кВ 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ПГП-4: 1СШ 110 кВ 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ПГП-4: 2СШ 110 кВ 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ПГП-5: 1СШ 110 кВ 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ПГП-5: 2СШ 110 кВ 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ПГП-6: 1СШ 110 кВ 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ПГП-6: 2СШ 110 кВ 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ПГП-7: 2СШ 110 кВ 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ПГП-8: 2СШ 110 кВ 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Ныда: 2СШ 110 кВ 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ПГП-9: 2СШ 110 кВ 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Славянская: 1СШ 220 кВ, Славянская: 2СШ 220 кВ, В: 1 220 кВ, В: 2 220 кВ, Тасу-Ява, Тасу-Ява, Тасу-Ява, Русская, БСК 1

Недопустимое снижение напряжения выявлено при ремонт Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ в зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C).

Максимальное снижение составляет (рисунок К.471.1):

- Славянская: 1СШ 220 кВ 173 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ;

- Славянская: 2СШ 220 кВ 173 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ;

- В: 1 220 кВ 173 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ;

- В: 2 220 кВ 173 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ;

- Тасу-Ява 173 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ;

- Тасу-Ява 173 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ;

- Тасу-Ява 87 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ;

- Русская 87 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ;

- БСК 1 87 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ.

Мангазея: 2СШ 220 кВ

Температурное условие -41 °C.

Недопустимое снижение напряжения выявлено при ремонт КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C).

Максимальное снижение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) и составляет 172 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ (рисунок К.101.1).

Температурное условие 0 °C.

Недопустимое снижение напряжения выявлено при ремонт КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh).

Максимальное снижение составляет 164 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ (рисунок К.15.1).

Температурное условие 30 °C.

Недопустимое снижение напряжения выявлено при ремонт КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея в летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА).

Максимальное снижение составляет 172 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ (рисунок К.654.1).

ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды

Недопустимая токовая загрузка выявлена в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) в следующих СРС:

- ремонт 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея;

- ремонт 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым;

- ремонт 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды;

- ремонт 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Салехард;

- ремонт 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея;

- ремонт 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым;

- ремонт 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды;

- ремонт 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Салехард;

- ремонт 3 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Уренгой;

- ремонт 4 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Уренгой;

- ремонт АТ 1 220/110 кВ ПС 220 кВ Ермак;

- ремонт АТ 1 220/110 кВ ПС 220 кВ Исконная;

- ремонт АТ 2 220/110 кВ ПС 220 кВ Ермак;

- ремонт ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак;

- ремонт ВЛ 220 кВ Исконная - Уренгой;

- ремонт ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой;

- ремонт ВЛ 220 кВ Надым – Салехард №1;

- ремонт ВЛ 220 кВ Надым – Салехард №2;

- ремонт ВЛ 220 кВ Новоуренгойская ГТЭС - Уренгой №1;

- ремонт ВЛ 220 кВ Новоуренгойская ГТЭС - Уренгой №2;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой №1;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС – Уренгой III цепь;

- ремонт Ермак: 1СШ 220 кВ - Тасу-Ява;

- ремонт Ермак: 2СШ 220 кВ;

- ремонт Ермак: 2СШ 220 кВ - Тасу-Ява;

- ремонт КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея;

- ремонт КВЛ 220 кВ Ермак - Славянская №1;

- ремонт КВЛ 220 кВ Ермак - Славянская №2;

- ремонт КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак;

- ремонт КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- ремонт ЛВ 1-1 220 Славянская;

- ремонт ЛВ 1-2 220 Славянская;

- ремонт ЛВ 2-1 220 Славянская;

- ремонт ЛВ 2-2 220 Славянская;

- ремонт Мангазея: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ;

- ремонт Мангазея: 2СШ 220 кВ;

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ;

- ремонт Надым: 2СШ 220 кВ;

- ремонт СВ 220 Ермак;

- ремонт Салехард: 1СШ 220 кВ - Салехард: 2СШ 220 кВ;

- ремонт Тасу-Ява - Тасу-Ява;

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ.

Максимальная загрузка выявлена при ремонте ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и составляет 268 % (161 А) от ДДТН = 60 А, 16 % от АДТН = 1000 А (рисунок К.94.1).

ПГП-7: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (рисунок К.363.1).

ПГП-9: 1СШ 110 кВ

Температурное условие 17 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) и составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (рисунок К.665.1).

Температурное условие 30 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ в летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ).

Максимальное превышение составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (рисунок К.632.1).

ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой

Недопустимая токовая загрузка выявлена в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) в следующих СРС:

- ремонт ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ.

Максимальная загрузка выявлена при ремонте ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и составляет 184 % (184 А) от ДДТН = 100 А, 167 % от АДТН = 110 А (рисунок К.94.1).

Оленья: 2 220 кВ

Температурное условие -41 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C).

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) и составляет 258 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ (рисунок К.51.1).

Температурное условие 0 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C).

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) и составляет 264 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ (рисунок К.10.1).

Температурное условие 17 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 266 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ (рисунок К.365.1).

Температурное условие 30 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ) и составляет 263 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ (рисунок К.346.1).

ЯГП-9: 110 кВ

Температурное условие -41 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C).

Максимальное превышение составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (рисунок К.51.1).

Температурное условие 0 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) при ремонте Уренгой: 2СШ 220 кВ и составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (рисунок К.10.1).

Температурное условие 17 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) при ремонте Уренгой: 2СШ 220 кВ и составляет 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (рисунок К.255.1).

Температурное условие 30 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС:

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ) при ремонте Уренгой: 2СШ 220 кВ и составляет 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (рисунок К.346.1).

ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды

Недопустимая токовая загрузка выявлена в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) в следующих СРС:

- ремонт ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ;

- ремонт Надым: 2СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ.

Максимальная загрузка выявлена при ремонте ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и составляет 175 % (210 А) от ДДТН = 120 А, 21 % от АДТН = 1000 А (рисунок К.94.1).

Оленья: 1 220 кВ

Температурное условие 0 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ.

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) при ремонте Уренгой: 1СШ 220 кВ и составляет 255 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ (рисунок К.9.1).

Температурное условие 17 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС:

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) при ремонте Уренгой: 1СШ 220 кВ и составляет 257 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ (рисунок К.364.1).

Температурное условие 30 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС:

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ) при ремонте Уренгой: 1СШ 220 кВ и составляет 255 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ (рисунок К.345.1).

П. Хеттинская: 1СШ 220 кВ

Температурное условие 0 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C).

Максимальное превышение выявлено в зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C) и составляет 255 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ (рисунок К.238.1).

Температурное условие 17 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 255 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ (рисунок К.363.1).

Температурное условие 30 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ) и составляет 254 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ (рисунок К.344.1).

ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой

Недопустимая токовая загрузка выявлена в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) в следующих СРС:

- ремонт 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея;

- ремонт 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым;

- ремонт 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды;

- ремонт 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Салехард;

- ремонт 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея;

- ремонт 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым;

- ремонт 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды;

- ремонт 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Салехард;

- ремонт 3 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Уренгой;

- ремонт 4 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Уренгой;

- ремонт АТ 1 220/110 кВ ПС 220 кВ Ермак;

- ремонт АТ 2 220/110 кВ ПС 220 кВ Ермак;

- ремонт ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды;

- ремонт ВЛ 220 кВ Надым – Салехард №1;

- ремонт ВЛ 220 кВ Надым – Салехард №2;

- ремонт ВЛ 220 кВ Новоуренгойская ГТЭС - Уренгой №1;

- ремонт ВЛ 220 кВ Новоуренгойская ГТЭС - Уренгой №2;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- ремонт Ермак: 1СШ 220 кВ - Тасу-Ява;

- ремонт Ермак: 2СШ 220 кВ;

- ремонт Ермак: 2СШ 220 кВ - Тасу-Ява;

- ремонт КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея;

- ремонт КВЛ 220 кВ Ермак - Славянская №1;

- ремонт КВЛ 220 кВ Ермак - Славянская №2;

- ремонт ЛВ 1-1 220 Славянская;

- ремонт ЛВ 1-2 220 Славянская;

- ремонт ЛВ 2-1 220 Славянская;

- ремонт ЛВ 2-2 220 Славянская;

- ремонт Мангазея: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ;

- ремонт Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ;

- ремонт СВ 220 Ермак;

- ремонт Салехард: 1СШ 220 кВ - Салехард: 2СШ 220 кВ;

- ремонт Тасу-Ява - Тасу-Ява;

- ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ.

Максимальная загрузка выявлена при ремонте ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и составляет 197 % (177 А) от ДДТН = 90 А, 89 % от АДТН = 200 А (рисунок К.94.1).

Оп. 234

Температурное условие -41 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C).

Максимальное превышение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) и составляет 133 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (рисунок К.48.1).

Температурное условие 0 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

Максимальное превышение выявлено в зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C) при ремонте Надым: 1СШ 220 кВ и составляет 134 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (рисунок К.238.1).

Температурное условие 17 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (рисунок К.253.1).

Температурное условие 30 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ) и составляет 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (рисунок К.344.1).

Надым: 2СШ 220 кВ

Температурное условие -41 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C).

Максимальное превышение составляет 253 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ (рисунок К.48.1).

Температурное условие 0 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C).

Максимальное превышение выявлено в зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C) и составляет 257 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ (рисунок К.238.1).

Температурное условие 17 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 256 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ (рисунок К.363.1).

Температурное условие 30 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ) и составляет 255 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ (рисунок К.344.1).

Песцовая: 110 кВ

Температурное условие -41 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C).

Максимальное превышение составляет 126 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (рисунок К.51.1).

Температурное условие 0 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh).

Максимальное превышение составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (рисунок К.10.1).

Температурное условие 17 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (рисунок К.255.1).

Температурное условие 30 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ) и составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (рисунок К.346.1).

ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале

Температурное условие 0 °C.

Недопустимая токовая загрузка выявлена при ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh).

Максимальная загрузка составляет 105 % (859 А) от ДДТН = 819 А, 87 % от АДТН = 992 А (рисунок К.12.1).

Температурное условие 17 °C.

Недопустимая токовая загрузка выявлена в следующих СРС:

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым;

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальная загрузка выявлена в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) при ремонте ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и составляет 114 % (994 А) от ДДТН = 873 А, 99 % от АДТН = 1000 А (рисунок К.366.1).

Температурное условие 30 °C.

Недопустимая токовая загрузка выявлена в следующих СРС:

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым;

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ).

Максимальная загрузка выявлена в летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ) при ремонте ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и составляет 119 % (902 А) от ДДТН = 761 А, 95 % от АДТН = 947 А (рисунок К.347.1).

Мангазея: 1СШ 220 кВ

Температурное условие -41 °C.

Недопустимое снижение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C):

- ремонт КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея;

- ремонт КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- ремонт Мангазея: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C):

- ремонт КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея;

- ремонт КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- ремонт Мангазея: 2СШ 220 кВ;

- ремонт Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C):

- ремонт КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C):

- ремонт КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея.

Максимальное снижение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) при ремонте Мангазея: 2СШ 220 кВ и составляет 168 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ (рисунок К.47.1).

Температурное условие 0 °C.

Недопустимое снижение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- ремонт КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- ремонт Мангазея: 2СШ 220 кВ.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- ремонт КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея.

Максимальное снижение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) при ремонте Мангазея: 2СШ 220 кВ и составляет 163 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ (рисунок К.6.1).

Температурное условие 30 °C.

Недопустимое снижение напряжения выявлено при ремонт КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея в летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА).

Максимальное снижение составляет 172 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ (рисунок К.654.1).

АТ1 Тасу-Ява

Недопустимая токовая загрузка выявлена при ремонт Тасу-Ява - Тасу-Ява в летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА).

Максимальная загрузка составляет 121 % (417 А) от ДДТН = 345 А, 93 % от АДТН = 450 А (рисунок К.653.1).

БСК 4

Недопустимое снижение напряжения выявлено при ремонт Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh).

Максимальное снижение составляет 85 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ (рисунок К.11.1).

  - Нормативное возмущение (до 20 минут после нормативного возмущения) в единичной ремонтной схеме электрической сети

Режим не моделировался при следующих нормативных возмущениях.

АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА).

АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея, АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА).

АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh);

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак, АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак, АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ, АО 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак, АО 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак, АО 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея, АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея, АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Ермак - Славянская №1, АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Ермак - Славянская №2, АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея, АО Ермак: 1СШ 220 кВ - Тасу-Ява в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак, АО Ермак: 2СШ 220 кВ - Тасу-Ява в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак, АО КВЛ 220 кВ Ермак - Славянская №1 в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак, АО КВЛ 220 кВ Ермак - Славянская №1 в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея, АО КВЛ 220 кВ Ермак - Славянская №2 в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак, АО КВЛ 220 кВ Ермак - Славянская №2 в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея, АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак, АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак, АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея, АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак, АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта Ермак: 1СШ 220 кВ - Тасу-Ява, АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак, АО Тасу-Ява - Тасу-Ява в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак, АО Тасу-Ява - Тасу-Ява в схеме ремонта Ермак: 1СШ 220 кВ - Тасу-Ява, АО Тасу-Ява - Тасу-Ява в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C).

АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА).

АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея, АО 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея, АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C).

АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C).

АО КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак:

- зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА).

АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым в схеме ремонта 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым, АО ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале:

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

АО ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды:

- зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C);

- зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C).

АО Муравленковская: 1СШ 220 кВ - Тарко-Сале: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым:

- зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C).

Для следующих элементов сети выявлены отклонения параметров электроэнергетических режимов от допустимых значений.

Мангазея: 2СШ 110 кВ, Мангазея: 1СШ 110 кВ

Температурное условие -41 °C.

Недопустимое снижение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C):

- АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C):

- АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C):

- АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C):

- АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Максимальное снижение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) при АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея и составляет (рисунок К.183.1):

- Мангазея: 2СШ 110 кВ 69 кВ при АДН 85 кВ;

- Мангазея: 1СШ 110 кВ 69 кВ при АДН 85 кВ.

Температурное условие 0 °C.

Недопустимое снижение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Максимальное снижение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) при АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея и составляет (рисунок К.31.1):

- Мангазея: 2СШ 110 кВ 73 кВ при АДН 85 кВ;

- Мангазея: 1СШ 110 кВ 73 кВ при АДН 85 кВ.

Температурное условие 17 °C.

Недопустимое снижение напряжения выявлено в следующих СРС:

- АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное снижение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) при АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея и составляет (рисунок К.378.1):

- Мангазея: 2СШ 110 кВ 78 кВ при АДН 85 кВ;

- Мангазея: 1СШ 110 кВ 78 кВ при АДН 85 кВ.

Температурное условие 30 °C.

Недопустимое снижение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея в летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА).

Максимальное снижение составляет (рисунок К.660.1):

- Мангазея: 2СШ 110 кВ 84 кВ при АДН 85 кВ;

- Мангазея: 1СШ 110 кВ 84 кВ при АДН 85 кВ.

Тасу-Ява, Русская, БСК 3

Температурное условие -41 °C.

Недопустимое снижение напряжения выявлено при АО Тасу-Ява - Тасу-Ява в схеме ремонта Тасу-Ява - Тасу-Ява в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C).

Максимальное снижение составляет (рисунок К.103.1):

- Тасу-Ява 72 кВ при АДН 85 кВ;

- Русская 72 кВ при АДН 85 кВ;

- БСК 3 72 кВ при АДН 85 кВ.

Температурное условие 0 °C.

Недопустимое снижение напряжения выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) в следующих СРС:

- АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак;

- АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта Ермак: 1СШ 220 кВ - Тасу-Ява;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак.

Максимальное снижение выявлено при АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и составляет (рисунок К.21.1):

- Тасу-Ява 78 кВ при АДН 85 кВ;

- Русская 78 кВ при АДН 85 кВ;

- БСК 3 78 кВ при АДН 85 кВ.

НПС-1: 1СШ 110 кВ, НПС-1: 2СШ 110 кВ

Температурное условие -41 °C.

Недопустимое снижение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C):

- АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C):

- АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C):

- АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C):

- АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Максимальное снижение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) при АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея и составляет (рисунок К.183.1):

- НПС-1: 1СШ 110 кВ 71 кВ при АДН 85 кВ;

- НПС-1: 2СШ 110 кВ 71 кВ при АДН 85 кВ.

Температурное условие 0 °C.

Недопустимое снижение напряжения выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) в следующих СРС:

- АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Максимальное снижение выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея и составляет (рисунок К.31.1):

- НПС-1: 1СШ 110 кВ 76 кВ при АДН 85 кВ;

- НПС-1: 2СШ 110 кВ 76 кВ при АДН 85 кВ.

Температурное условие 17 °C.

Недопустимое снижение напряжения выявлено в следующих СРС:

- АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное снижение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) при АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея и составляет (рисунок К.378.1):

- НПС-1: 1СШ 110 кВ 80 кВ при АДН 85 кВ;

- НПС-1: 2СШ 110 кВ 80 кВ при АДН 85 кВ.

ЯГП-2В: 2СШ 110 кВ, ЯГП-2: 2СШ 110 кВ, ЯГП-3В: 1СШ 110 кВ, ЯГП-3В: 2СШ 110 кВ, ЯГП-3: 1СШ 110 кВ, ЯГП-3: 2СШ 110 кВ, ЯГП-4: 1СШ 110 кВ, ЯГП-2: 1СШ 110 кВ, Ямб. ГТЭС: 1СШ 110 кВ, Взлетная: 1СШ 110 кВ, Взлетная: 2СШ 110 кВ, Ямб. ГТЭС: 2СШ 110 кВ, отп.

Температурное условие 0 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2 в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh).

Максимальное превышение составляет (рисунок К.28.1):

- ЯГП-2В: 2СШ 110 кВ 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-2: 2СШ 110 кВ 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-3В: 1СШ 110 кВ 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-3В: 2СШ 110 кВ 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-3: 1СШ 110 кВ 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-3: 2СШ 110 кВ 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-4: 1СШ 110 кВ 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-2: 1СШ 110 кВ 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- Ямб. ГТЭС: 1СШ 110 кВ 143 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- Взлетная: 1СШ 110 кВ 143 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- Взлетная: 2СШ 110 кВ 143 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- Ямб. ГТЭС: 2СШ 110 кВ 143 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- отп. 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ.

Температурное условие 17 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) и составляет (рисунок К.678.1):

- ЯГП-2В: 2СШ 110 кВ 143 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-2: 2СШ 110 кВ 143 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-3В: 1СШ 110 кВ 143 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-3В: 2СШ 110 кВ 143 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-3: 1СШ 110 кВ 143 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-3: 2СШ 110 кВ 143 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-4: 1СШ 110 кВ 143 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-2: 1СШ 110 кВ 143 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- Ямб. ГТЭС: 1СШ 110 кВ 144 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- Взлетная: 1СШ 110 кВ 144 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- Взлетная: 2СШ 110 кВ 144 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- Ямб. ГТЭС: 2СШ 110 кВ 144 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- отп. 143 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ.

Температурное условие 30 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ) и составляет (рисунок К.358.1):

- ЯГП-2В: 2СШ 110 кВ 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-2: 2СШ 110 кВ 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-3В: 1СШ 110 кВ 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-3В: 2СШ 110 кВ 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-3: 1СШ 110 кВ 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-3: 2СШ 110 кВ 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-4: 1СШ 110 кВ 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-2: 1СШ 110 кВ 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- Ямб. ГТЭС: 1СШ 110 кВ 140 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- Взлетная: 1СШ 110 кВ 140 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- Взлетная: 2СШ 110 кВ 140 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- Ямб. ГТЭС: 2СШ 110 кВ 140 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- отп. 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ.

ЯГП-9: 110 кВ, отп., ЯГП-1В: 2СШ 110 кВ, ЯГП-5: 2СШ 110 кВ, ЯГП-6: 1СШ 110 кВ, ЯГП-6: 2СШ 110 кВ, ЯГП-7: 1СШ 110 кВ, ЯГП-7: 2СШ 110 кВ, ЯГП-4: 2СШ 110 кВ, ЯГП-1В: 1СШ 110 кВ, ЯГП-2В: 1СШ 110 кВ, ЯГП-5: 1СШ 110 кВ

Температурное условие 0 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2 в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh).

Максимальное превышение составляет (рисунок К.28.1):

- ЯГП-9: 110 кВ 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- отп. 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-1В: 2СШ 110 кВ 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-5: 2СШ 110 кВ 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-6: 1СШ 110 кВ 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-6: 2СШ 110 кВ 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-7: 1СШ 110 кВ 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-7: 2СШ 110 кВ 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-4: 2СШ 110 кВ 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-1В: 1СШ 110 кВ 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-2В: 1СШ 110 кВ 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-5: 1СШ 110 кВ 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ.

Температурное условие 17 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет (рисунок К.376.1):

- ЯГП-9: 110 кВ 143 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- отп. 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-1В: 2СШ 110 кВ 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-5: 2СШ 110 кВ 143 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-6: 1СШ 110 кВ 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-6: 2СШ 110 кВ 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-7: 1СШ 110 кВ 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-7: 2СШ 110 кВ 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-4: 2СШ 110 кВ 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-1В: 1СШ 110 кВ 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-2В: 1СШ 110 кВ 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-5: 1СШ 110 кВ 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ.

Температурное условие 30 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ) и составляет (рисунок К.358.1):

- ЯГП-9: 110 кВ 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- отп. 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-1В: 2СШ 110 кВ 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-5: 2СШ 110 кВ 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-6: 1СШ 110 кВ 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-6: 2СШ 110 кВ 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-7: 1СШ 110 кВ 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-7: 2СШ 110 кВ 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-4: 2СШ 110 кВ 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-1В: 1СШ 110 кВ 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-2В: 1СШ 110 кВ 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-5: 1СШ 110 кВ 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ.

Ямбург: 2СШ 110 кВ, ЯГП-1: 1СШ 110 кВ, ЯГП-1: 2СШ 110 кВ, Ямбург: 1СШ 110 кВ

Температурное условие 0 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2 в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh).

Максимальное превышение составляет (рисунок К.28.1):

- Ямбург: 2СШ 110 кВ 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-1: 1СШ 110 кВ 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-1: 2СШ 110 кВ 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- Ямбург: 1СШ 110 кВ 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ.

Температурное условие 17 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет (рисунок К.376.1):

- Ямбург: 2СШ 110 кВ 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-1: 1СШ 110 кВ 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-1: 2СШ 110 кВ 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- Ямбург: 1СШ 110 кВ 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ.

Температурное условие 30 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2 в летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ).

Максимальное превышение составляет (рисунок К.646.1):

- Ямбург: 2СШ 110 кВ 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-1: 1СШ 110 кВ 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-1: 2СШ 110 кВ 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- Ямбург: 1СШ 110 кВ 139 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ.

Оленья: 2 220 кВ, Оленья: 1 220 кВ

Температурное условие 0 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2 в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh).

Максимальное превышение составляет (рисунок К.28.1):

- Оленья: 2 220 кВ 280 кВ при допустимом в течениие 20 минут 277 кВ;

- Оленья: 1 220 кВ 280 кВ при допустимом в течениие 20 минут 277 кВ.

Температурное условие 17 °C.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет (рисунок К.376.1):

- Оленья: 2 220 кВ 287 кВ при допустимом в течениие 20 минут 277 кВ;

- Оленья: 1 220 кВ 287 кВ при допустимом в течениие 20 минут 277 кВ.

Тасу-Ява, Русская, БСК 1

Недопустимое снижение напряжения выявлено при АО Тасу-Ява - Тасу-Ява в схеме ремонта Тасу-Ява - Тасу-Ява в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C).

Максимальное снижение составляет (рисунок К.103.1):

- Тасу-Ява 72 кВ при АДН 85 кВ;

- Русская 72 кВ при АДН 85 кВ;

- БСК 1 72 кВ при АДН 85 кВ.

ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды, ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды

Температурное условие 17 °C.

Недопустимая токовая загрузка выявлена при АО ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальная загрузка выявлена в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет (рисунок К.375.1):

- ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды 104 % (856 А) от АДТН = 826 А;

- ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды 104 % (873 А) от АДТН = 838 А.

Температурное условие 30 °C.

Недопустимая токовая загрузка выявлена при АО ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ).

Максимальная загрузка выявлена в летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ) и составляет (рисунок К.357.1):

- ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды 101 % (762 А) от АДТН = 757 А;

- ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды 102 % (781 А) от АДТН = 769 А.

Юрхарово: 1СШ 110 кВ, отп., отп., СП НОВАТЭК: 1, СП НОВАТЭК: 2, УГП-15: 1СШ 110 кВ, УГП-15: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет (рисунок К.376.1):

- Юрхарово: 1СШ 110 кВ 140 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- отп. 140 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- отп. 140 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- СП НОВАТЭК: 1 140 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- СП НОВАТЭК: 2 140 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- УГП-15: 1СШ 110 кВ 140 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- УГП-15: 2СШ 110 кВ 140 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ.

Мангазея: 2СШ 220 кВ

Температурное условие -41 °C.

Недопустимое снижение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C):

- АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C):

- АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C):

- АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C):

- АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Максимальное снижение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) при АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея и составляет 131 кВ при АДН 169 кВ (рисунок К.183.1).

Температурное условие 0 °C.

Недопустимое снижение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Максимальное снижение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) при АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея и составляет 143 кВ при АДН 169 кВ (рисунок К.31.1).

Температурное условие 17 °C.

Недопустимое снижение напряжения выявлено в следующих СРС:

- АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное снижение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) при АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея и составляет 153 кВ при АДН 169 кВ (рисунок К.378.1).

Температурное условие 30 °C.

Недопустимое снижение напряжения выявлено в летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА) в следующих СРС:

- АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Максимальное снижение выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея и составляет 161 кВ при АДН 169 кВ (рисунок К.660.1).

ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой

Температурное условие -41 °C.

Недопустимая токовая загрузка выявлена в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) в следующих СРС:

- АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды;

- АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды;

- АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды;

- АО 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды;

- АО 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО АТ 1 220/110 кВ ПС 220 кВ Ермак в схеме ремонта АТ 2 220/110 кВ ПС 220 кВ Ермак;

- АО ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды;

- АО ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой №1;

- АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС – Уренгой III цепь;

- АО Ермак: 2СШ 220 кВ - Тасу-Ява в схеме ремонта Ермак: 1СШ 220 кВ - Тасу-Ява;

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды;

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды;

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым;

- АО Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды;

- АО Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды;

- АО Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Салехард;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Салехард;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта 3 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Уренгой;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта 4 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Уренгой;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта АТ 1 220/110 кВ ПС 220 кВ Ермак;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта АТ 1 220/110 кВ ПС 220 кВ Исконная;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта АТ 2 220/110 кВ ПС 220 кВ Ермак;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Уренгой;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым – Салехард №1;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым – Салехард №2;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Новоуренгойская ГТЭС - Уренгой №1;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Новоуренгойская ГТЭС - Уренгой №2;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой №1;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС – Уренгой III цепь;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Ермак: 1СШ 220 кВ - Тасу-Ява;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Ермак: 2СШ 220 кВ - Тасу-Ява;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Ермак - Славянская №1;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Ермак - Славянская №2;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ЛВ 1-1 220 Славянская;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ЛВ 1-2 220 Славянская;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ЛВ 2-1 220 Славянская;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ЛВ 2-2 220 Славянская;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта СВ 220 Ермак;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Салехард: 1СШ 220 кВ - Салехард: 2СШ 220 кВ;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Тасу-Ява - Тасу-Ява;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ;

- АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды;

- АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды;

- АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Салехард: 1СШ 220 кВ - Салехард: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Тасу-Ява - Тасу-Ява в схеме ремонта Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ;

- АО Тасу-Ява - Тасу-Ява в схеме ремонта Тасу-Ява - Тасу-Ява;

- АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды;

- АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды;

- АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Уренгой;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

Максимальная загрузка выявлена при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и составляет 353 % (388 А) от АДТН = 110 А (рисунок К.210.1).

Температурное условие 0 °C.

Недопустимая токовая загрузка выявлена в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- АО ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- АО ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- АО ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Муравленковская: 1СШ 220 кВ - Тарко-Сале: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды;

- АО Муравленковская: 1СШ 220 кВ - Тарко-Сале: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды.

Максимальная загрузка выявлена в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и составляет 131 % (797 А) от АДТН = 610 А (рисунок К.29.1).

Температурное условие 17 °C.

Недопустимая токовая загрузка выявлена в следующих СРС:

- АО ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальная загрузка выявлена в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и составляет 137 % (874 А) от АДТН = 640 А (рисунок К.679.1).

Температурное условие 30 °C.

Недопустимая токовая загрузка выявлена в следующих СРС:

- АО ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ).

Максимальная загрузка выявлена в летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ) при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и составляет 137 % (782 А) от АДТН = 573 А (рисунок К.647.1).

Юрхарово: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) и составляет 141 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ (рисунок К.678.1).

ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды

Температурное условие 17 °C.

Недопустимая токовая загрузка выявлена при АО ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальная загрузка выявлена в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 103 % (851 А) от АДТН = 826 А (рисунок К.375.1).

Температурное условие 30 °C.

Недопустимая токовая загрузка выявлена при АО ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале в летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ).

Максимальная загрузка составляет 100 % (759 А) от АДТН = 757 А (рисунок К.645.1).

1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды

Температурное условие 0 °C.

Недопустимая токовая загрузка выявлена в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Муравленковская: 1СШ 220 кВ - Тарко-Сале: 2СШ 220 кВ.

Максимальная загрузка выявлена в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) при АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и составляет 154 % (243 А) от АДТН = 158 А (рисунок К.18.1).

Температурное условие 17 °C.

Недопустимая токовая загрузка выявлена в следующих СРС:

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальная загрузка выявлена в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) при АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и составляет 136 % (258 А) от АДТН = 190 А (рисунок К.368.1).

Температурное условие 30 °C.

Недопустимая токовая загрузка выявлена в следующих СРС:

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ).

Максимальная загрузка выявлена в летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ) при АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и составляет 124 % (234 А) от АДТН = 190 А (рисунок К.639.1).

ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой

Температурное условие -41 °C.

Недопустимая токовая загрузка выявлена в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) в следующих СРС:

- АО ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

Максимальная загрузка выявлена при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и составляет 190 % (379 А) от АДТН = 200 А (рисунок К.210.1).

Температурное условие 0 °C.

Недопустимая токовая загрузка выявлена в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- АО ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- АО ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- АО ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Муравленковская: 1СШ 220 кВ - Тарко-Сале: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды;

- АО Муравленковская: 1СШ 220 кВ - Тарко-Сале: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды.

Максимальная загрузка выявлена в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и составляет 130 % (793 А) от АДТН = 610 А (рисунок К.29.1).

Температурное условие 17 °C.

Недопустимая токовая загрузка выявлена в следующих СРС:

- АО ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальная загрузка выявлена в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и составляет 136 % (871 А) от АДТН = 640 А (рисунок К.377.1).

Температурное условие 30 °C.

Недопустимая токовая загрузка выявлена в следующих СРС:

- АО ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ);

- летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ).

Максимальная загрузка выявлена в летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ) при АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и составляет 136 % (778 А) от АДТН = 573 А (рисунок К.359.1).

ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале

Недопустимая токовая загрузка выявлена при АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальная загрузка выявлена в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 101 % (1013 А) от АДТН = 1000 А (рисунок К.369.1).

Мангазея: 1СШ 220 кВ

Температурное условие -41 °C.

Недопустимое снижение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C):

- АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ;

- АО Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (-41°C):

- АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ;

- АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (-41°C):

- АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ;

- АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (-41°C):

- АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ;

- АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея.

Максимальное снижение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C) при АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея и составляет 118 кВ при АДН 169 кВ (рисунок К.183.1).

Температурное условие 0 °C.

Недопустимое снижение напряжения выявлено в следующих СРС.

Зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh):

- АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Зимний максимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- АО 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея в схеме ремонта Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ;

- АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея.

Зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C):

- АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Зимний минимум нагрузки 2027 г (tср; 0°C):

- АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Максимальное снижение выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) при АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея и составляет 143 кВ при АДН 169 кВ (рисунок К.31.1).

Температурное условие 17 °C.

Недопустимое снижение напряжения выявлено в следующих СРС:

- АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное снижение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) при АО КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея и составляет 153 кВ при АДН 169 кВ (рисунок К.378.1).

Температурное условие 30 °C.

Недопустимое снижение напряжения выявлено в летний максимум нагрузки 2027 г (30°C ПЭВТ; тест ПА) в следующих СРС:

- АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Максимальное снижение выявлено при АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея и составляет 148 кВ при АДН 169 кВ (рисунок К.660.1).

БСК 4

Недопустимое снижение напряжения выявлено в зимний максимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C; AutoBsh) в следующих СРС:

- АО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак;

- АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта Ермак: 1СШ 220 кВ - Тасу-Ява;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак.

Максимальное снижение выявлено при АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и составляет 78 кВ при АДН 85 кВ (рисунок К.21.1).

  - Двойная ремонтная схема электрической сети

Режим не моделировался при следующих нормативных возмущениях.

Ремонт 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым и 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым, ремонт ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак, ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Ремонт ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея, ремонт КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C).

Для следующих элементов сети выявлены отклонения параметров электроэнергетических режимов от допустимых значений.

Ямб. ГТЭС: 1СШ 110 кВ, Взлетная: 1СШ 110 кВ, Взлетная: 2СШ 110 кВ, Ямб. ГТЭС: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС:

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) при ремонте ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2 и составляет (рисунок К.705.1):

- Ямб. ГТЭС: 1СШ 110 кВ 144 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- Взлетная: 1СШ 110 кВ 144 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- Взлетная: 2СШ 110 кВ 144 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- Ямб. ГТЭС: 2СШ 110 кВ 144 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ.

ЯГП-2: 2СШ 110 кВ, ЯГП-3В: 1СШ 110 кВ, ЯГП-2: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) при ремонте ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2 и составляет (рисунок К.705.1):

- ЯГП-2: 2СШ 110 кВ 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-3В: 1СШ 110 кВ 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-2: 1СШ 110 кВ 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ.

ЯГП-9: 110 кВ, ЯГП-5: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) при ремонте ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2 и составляет (рисунок К.403.1):

- ЯГП-9: 110 кВ 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-5: 2СШ 110 кВ 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ.

Л. Хеттинская: 2СШ 110 кВ, Лонг-Юган: 1СШ 110 кВ, Приозерная: 1СШ 110 кВ, ПП-2, отп., Ст. Надым: 1СШ 110 кВ, Береговая: 1СШ 110 кВ, Береговая: 2СШ 110 кВ, Л. Хеттинская: 1СШ 110 кВ, отп., Лонг-Юган:2СШ 110 кВ, Приозерная: 2СШ 110 кВ, Оп. 234, отп.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет (рисунок К.273.1):

- Л. Хеттинская: 2СШ 110 кВ 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Лонг-Юган: 1СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Приозерная: 1СШ 110 кВ 131 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ПП-2 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- отп. 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Ст. Надым: 1СШ 110 кВ 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Береговая: 1СШ 110 кВ 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Береговая: 2СШ 110 кВ 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Л. Хеттинская: 1СШ 110 кВ 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- отп. 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Лонг-Юган:2СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Приозерная: 2СШ 110 кВ 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Оп. 234 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- отп. 130 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

Надым: 1СШ 110 кВ, Надым: 2СШ 110 кВ, КС-0: 1СШ 110 кВ, КС-0: 2СШ 110 кВ, ПП-1, Голубика: 1СШ 110 кВ, Морошка: 2СШ 110 кВ, отп., Ст. Надым: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет (рисунок К.273.1):

- Надым: 1СШ 110 кВ 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Надым: 2СШ 110 кВ 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- КС-0: 1СШ 110 кВ 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- КС-0: 2СШ 110 кВ 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- ПП-1 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Голубика: 1СШ 110 кВ 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Морошка: 2СШ 110 кВ 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- отп. 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Ст. Надым: 2СШ 110 кВ 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

П. Хеттинская: 1СШ 220 кВ, Надым: 2СШ 220 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет (рисунок К.383.1):

- П. Хеттинская: 1СШ 220 кВ 253 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ;

- Надым: 2СШ 220 кВ 254 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ.

Мангазея: 2СШ 110 кВ, Мангазея: 2СШ 220 кВ, Мангазея: 1СШ 110 кВ, НПС-1: 1СШ 110 кВ, НПС-1: 2СШ 110 кВ, Мангазея: 1СШ 220 кВ

Недопустимое снижение напряжения выявлено в следующих СРС.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- ремонт КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- ремонт СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- ремонт КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- ремонт СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Максимальное снижение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) при ремонте КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея и составляет (рисунок К.405.1):

- Мангазея: 2СШ 110 кВ 78 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ;

- Мангазея: 2СШ 220 кВ 153 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ;

- Мангазея: 1СШ 110 кВ 78 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ;

- НПС-1: 1СШ 110 кВ 80 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ;

- НПС-1: 2СШ 110 кВ 80 кВ при МДН 89 кВ, АДН 85 кВ;

- Мангазея: 1СШ 220 кВ 153 кВ при МДН 177 кВ, АДН 169 кВ.

ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды, ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды

Недопустимая токовая загрузка выявлена при ремонт ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальная загрузка выявлена в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет (рисунок К.402.1):

- ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды 123 % (856 А) от ДДТН = 698 А, 104 % от АДТН = 826 А;

- ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды 122 % (851 А) от ДДТН = 698 А, 103 % от АДТН = 826 А.

Ужгородская: 1СШ 110 кВ, УГП-9: 1СШ 110 кВ, УГП-10: 2СШ 110 кВ, Табьяха: 2СШ 110 кВ, Оленья: 2СШ 110 кВ, УГП-12: 1СШ 110 кВ, УГП-12: 2СШ 110 кВ, УГП-13: 2СШ 110 кВ, Юрхарово: 1СШ 110 кВ, отп., отп., СП НОВАТЭК: 1, СП НОВАТЭК: 2, Ямбург: 2СШ 110 кВ, ЯГП-1: 1СШ 110 кВ, ЯГП-1: 2СШ 110 кВ, отп., ЯГП-1В: 2СШ 110 кВ, ЯГП-6: 1СШ 110 кВ, ЯГП-6: 2СШ 110 кВ, ЯГП-7: 1СШ 110 кВ, ЯГП-7: 2СШ 110 кВ, ЯГП-4: 2СШ 110 кВ, Табьяха: 1СШ 110 кВ, Оленья: 1СШ 110 кВ, Оленья: 1 220 кВ, УГП-15: 1СШ 110 кВ, УГП-15: 2СШ 110 кВ, Ямбург: 1СШ 110 кВ, ЯГП-1В: 1СШ 110 кВ, ЯГП-2В: 1СШ 110 кВ, ЯГП-5: 1СШ 110 кВ, Песцовая: 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет (рисунок К.403.1):

- Ужгородская: 1СШ 110 кВ 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- УГП-9: 1СШ 110 кВ 128 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- УГП-10: 2СШ 110 кВ 129 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Табьяха: 2СШ 110 кВ 134 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Оленья: 2СШ 110 кВ 138 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- УГП-12: 1СШ 110 кВ 138 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- УГП-12: 2СШ 110 кВ 138 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- УГП-13: 2СШ 110 кВ 138 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Юрхарово: 1СШ 110 кВ 140 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- отп. 140 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- отп. 140 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- СП НОВАТЭК: 1 140 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- СП НОВАТЭК: 2 140 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- Ямбург: 2СШ 110 кВ 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-1: 1СШ 110 кВ 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-1: 2СШ 110 кВ 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- отп. 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-1В: 2СШ 110 кВ 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-6: 1СШ 110 кВ 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-6: 2СШ 110 кВ 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-7: 1СШ 110 кВ 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-7: 2СШ 110 кВ 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-4: 2СШ 110 кВ 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- Табьяха: 1СШ 110 кВ 134 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Оленья: 1СШ 110 кВ 138 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Оленья: 1 220 кВ 287 кВ при допустимое в течениие 20 минут 277 кВ;

- УГП-15: 1СШ 110 кВ 140 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- УГП-15: 2СШ 110 кВ 140 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- Ямбург: 1СШ 110 кВ 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-1В: 1СШ 110 кВ 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-2В: 1СШ 110 кВ 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-5: 1СШ 110 кВ 142 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- Песцовая: 110 кВ 138 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ.

ЯГП-2В: 2СШ 110 кВ, ЯГП-3В: 2СШ 110 кВ, ЯГП-3: 1СШ 110 кВ, ЯГП-4: 1СШ 110 кВ, отп.

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) при ремонте ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2 и составляет (рисунок К.705.1):

- ЯГП-2В: 2СШ 110 кВ 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-3В: 2СШ 110 кВ 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-3: 1СШ 110 кВ 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-4: 1СШ 110 кВ 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- отп. 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ.

УГП-13: 1СШ 110 кВ, Юрхарово: 2СШ 110 кВ, ЯГП-3: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) и составляет (рисунок К.705.1):

- УГП-13: 1СШ 110 кВ 138 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ;

- Юрхарово: 2СШ 110 кВ 141 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-3: 2СШ 110 кВ 143 кВ при допустимое в течениие 20 минут 139 кВ.

Салехард: 2СШ 220 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт Салехард: 1СШ 220 кВ - Салехард: 2СШ 220 кВ и 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Салехард.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 253 кВ при наибольшем рабочем 252 кВ (рисунок К.276.1).

ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой

Недопустимая токовая загрузка выявлена в следующих СРС:

- ремонт ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальная загрузка выявлена в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) при ремонте ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и составляет 137 % (874 А) от ДДТН = 640 А, 137 % от АДТН = 640 А (рисунок К.706.1).

Оленья: 2 220 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено в следующих СРС.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2;

- ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) при ремонте ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2 и составляет 287 кВ при допустимое в течениие 20 минут 277 кВ (рисунок К.403.1).

УГП-8: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 127 кВ при наибольшем рабочем 126 кВ (рисунок К.403.1).

ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды

Недопустимая токовая загрузка выявлена при ремонт ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальная загрузка выявлена в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) и составляет 123 % (874 А) от ДДТН = 713 А, 104 % от АДТН = 838 А (рисунок К.704.1).

1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды

Недопустимая токовая загрузка выявлена в следующих СРС:

- ремонт Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой;

- ремонт Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальная загрузка выявлена в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) при ремонте Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и составляет 160 % (258 А) от ДДТН = 162 А, 136 % от АДТН = 190 А (рисунок К.382.1).

ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой

Недопустимая токовая загрузка выявлена в следующих СРС:

- ремонт ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальная загрузка выявлена в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) при ремонте ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и составляет 136 % (871 А) от ДДТН = 640 А, 136 % от АДТН = 640 А (рисунок К.404.1).

ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале

Недопустимая токовая загрузка выявлена в следующих СРС.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт АТ 1 220/110 кВ ПС 220 кВ Исконная и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым;

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды;

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой;

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды;

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная;

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой №1;

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС – Уренгой III цепь;

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым;

- ремонт Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым;

- ремонт Салехард: 1СШ 220 кВ - Салехард: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым;

- ремонт Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт АТ 1 220/110 кВ ПС 220 кВ Исконная и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым;

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды;

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой;

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды;

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная;

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой №1;

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС – Уренгой III цепь;

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым;

- ремонт Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым;

- ремонт Салехард: 1СШ 220 кВ - Салехард: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым;

- ремонт Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды;

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой;

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды;

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная;

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой №1;

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС – Уренгой III цепь;

- ремонт ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды и ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой;

- ремонт ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой и ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды;

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым;

- ремонт Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым;

- ремонт Салехард: 1СШ 220 кВ - Салехард: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым;

- ремонт Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды;

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой;

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды;

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная;

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой №1;

- ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС – Уренгой III цепь;

- ремонт ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды и ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой;

- ремонт ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой и ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды;

- ремонт Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым;

- ремонт Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым;

- ремонт Салехард: 1СШ 220 кВ - Салехард: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым;

- ремонт Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым.

Максимальная загрузка выявлена в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) при ремонте Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и составляет 116 % (1013 А) от ДДТН = 873 А, 101 % от АДТН = 1000 А (рисунок К.385.1).

  - Нормативные возмущения (до 20 минут после нормативного возмущения) в двойной ремонтной схеме электрической сети

Режим не моделировался при следующих нормативных возмущениях.

АО ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак, АО ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды и ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой, АО ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале, АО ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой и ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды, АО ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале, АО ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале, АО ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале, АО ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой №1, АО ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС – Уренгой III цепь, АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак, АО Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым и 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым, АО Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале, АО Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале, АО Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале, АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале, АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале, АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак, АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея, АО СВ 220 Ермак в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея, АО Салехард: 1СШ 220 кВ - Салехард: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале, АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак, АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная, АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале, АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

АО АТ 1 220/110 кВ ПС 220 кВ Исконная в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале, АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея, АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея, АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C).

Для следующих элементов сети выявлены отклонения параметров электроэнергетических режимов от допустимых значений.

ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой, ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой

Недопустимая токовая загрузка выявлена в следующих СРС:

- АО ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Салехард: 1СШ 220 кВ - Салехард: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальная загрузка выявлена в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) при АО ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и составляет (рисунок К.465.1):

- ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой 137 % (877 А) от АДТН = 640 А;

- ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой 137 % (875 А) от АДТН = 640 А.

отп., ЯГП-1В: 2СШ 110 кВ, ЯГП-2В: 2СШ 110 кВ, ЯГП-5: 2СШ 110 кВ, ЯГП-6: 1СШ 110 кВ, ЯГП-6: 2СШ 110 кВ, ЯГП-7: 1СШ 110 кВ, ЯГП-7: 2СШ 110 кВ, ЯГП-2: 2СШ 110 кВ, ЯГП-3В: 1СШ 110 кВ, ЯГП-3В: 2СШ 110 кВ, ЯГП-3: 1СШ 110 кВ, ЯГП-3: 2СШ 110 кВ, ЯГП-4: 1СШ 110 кВ, ЯГП-4: 2СШ 110 кВ, ЯГП-1В: 1СШ 110 кВ, ЯГП-2В: 1СШ 110 кВ, ЯГП-5: 1СШ 110 кВ, ЯГП-2: 1СШ 110 кВ, Ямб. ГТЭС: 1СШ 110 кВ, Взлетная: 1СШ 110 кВ, Взлетная: 2СШ 110 кВ, Ямб. ГТЭС: 2СШ 110 кВ, отп.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет (рисунок К.410.1):

- отп. 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-1В: 2СШ 110 кВ 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-2В: 2СШ 110 кВ 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-5: 2СШ 110 кВ 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-6: 1СШ 110 кВ 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-6: 2СШ 110 кВ 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-7: 1СШ 110 кВ 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-7: 2СШ 110 кВ 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-2: 2СШ 110 кВ 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-3В: 1СШ 110 кВ 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-3В: 2СШ 110 кВ 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-3: 1СШ 110 кВ 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-3: 2СШ 110 кВ 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-4: 1СШ 110 кВ 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-4: 2СШ 110 кВ 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-1В: 1СШ 110 кВ 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-2В: 1СШ 110 кВ 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-5: 1СШ 110 кВ 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-2: 1СШ 110 кВ 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- Ямб. ГТЭС: 1СШ 110 кВ 143 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- Взлетная: 1СШ 110 кВ 143 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- Взлетная: 2СШ 110 кВ 143 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- Ямб. ГТЭС: 2СШ 110 кВ 143 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- отп. 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ.

Оленья: 2 220 кВ, Ямбург: 2СШ 110 кВ, ЯГП-9: 110 кВ, ЯГП-1: 1СШ 110 кВ, ЯГП-1: 2СШ 110 кВ, Оленья: 1 220 кВ, Ямбург: 1СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) и составляет (рисунок К.712.1):

- Оленья: 2 220 кВ 287 кВ при допустимом в течениие 20 минут 277 кВ;

- Ямбург: 2СШ 110 кВ 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-9: 110 кВ 143 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-1: 1СШ 110 кВ 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- ЯГП-1: 2СШ 110 кВ 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- Оленья: 1 220 кВ 287 кВ при допустимом в течениие 20 минут 277 кВ;

- Ямбург: 1СШ 110 кВ 142 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ.

Мангазея: 2СШ 110 кВ, Мангазея: 1СШ 110 кВ

Недопустимое снижение напряжения выявлено в следующих СРС.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Максимальное снижение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) при АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея и составляет (рисунок К.320.1):

- Мангазея: 2СШ 110 кВ 73 кВ при АДН 85 кВ;

- Мангазея: 1СШ 110 кВ 73 кВ при АДН 85 кВ.

Мангазея: 2СШ 220 кВ, Мангазея: 1СШ 220 кВ

Недопустимое снижение напряжения выявлено в следующих СРС.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта СВ 220 Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Максимальное снижение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) при АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея и составляет (рисунок К.320.1):

- Мангазея: 2СШ 220 кВ 142 кВ при АДН 169 кВ;

- Мангазея: 1СШ 220 кВ 142 кВ при АДН 169 кВ.

НПС-1: 1СШ 110 кВ, НПС-1: 2СШ 110 кВ

Недопустимое снижение напряжения выявлено в следующих СРС.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея.

Максимальное снижение выявлено в летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) при АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак и КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея и составляет (рисунок К.320.1):

- НПС-1: 1СШ 110 кВ 75 кВ при АДН 85 кВ;

- НПС-1: 2СШ 110 кВ 75 кВ при АДН 85 кВ.

ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды, ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды, ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды

Недопустимая токовая загрузка выявлена в следующих СРС:

- АО Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Салехард: 1СШ 220 кВ - Салехард: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальная загрузка выявлена в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) при АО Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и составляет (рисунок К.430.1):

- ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды 104 % (860 А) от АДТН = 826 А;

- ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды 105 % (877 А) от АДТН = 838 А;

- ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды 104 % (856 А) от АДТН = 826 А.

Юрхарово: 1СШ 110 кВ, Юрхарово: 2СШ 110 кВ, СП НОВАТЭК: 1, СП НОВАТЭК: 2, УГП-15: 1СШ 110 кВ, УГП-15: 2СШ 110 кВ

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет (рисунок К.410.1):

- Юрхарово: 1СШ 110 кВ 140 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- Юрхарово: 2СШ 110 кВ 140 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- СП НОВАТЭК: 1 140 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- СП НОВАТЭК: 2 140 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- УГП-15: 1СШ 110 кВ 140 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- УГП-15: 2СШ 110 кВ 140 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ.

отп., отп.

Недопустимое превышение напряжения выявлено при АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальное превышение выявлено в летний минимум нагрузки 2027 г (17°C) и составляет (рисунок К.712.1):

- отп. 140 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ;

- отп. 140 кВ при допустимом в течениие 20 минут 139 кВ.

1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды

Недопустимая токовая загрузка выявлена в следующих СРС:

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой;

- АО Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

В следующих РМ:

- летний максимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний максимум нагрузки 2027 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальная загрузка выявлена в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) при АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и составляет 205 % (388 А) от АДТН = 190 А (рисунок К.413.1).

1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым

Недопустимая токовая загрузка выявлена в следующих СРС.

Летний максимум нагрузки 2026 г (17°C):

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

Летний максимум нагрузки 2027 г (17°C):

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

Летний минимум нагрузки 2026 г (17°C):

- АО Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым – Салехард №1 и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

Летний минимум нагрузки 2027 г (17°C):

- АО Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым – Салехард №1 и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

Максимальная загрузка выявлена в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) при АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и составляет 124 % (467 А) от АДТН = 376 А (рисунок К.413.1).

2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым

Недопустимая токовая загрузка выявлена при АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальная загрузка выявлена в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) и составляет 106 % (399 А) от АДТН = 376 А (рисунок К.413.1).

ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале

Недопустимая токовая загрузка выявлена в следующих СРС:

- АО ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды и ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды;

- АО ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой №1;

- АО ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС – Уренгой III цепь;

- АО Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым;

- АО Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ в схеме ремонта Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой №1;

- АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС – Уренгой III цепь.

В следующих РМ:

- летний минимум нагрузки 2026 г (17°C);

- летний минимум нагрузки 2027 г (17°C).

Максимальная загрузка выявлена в летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) при АО Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым и ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой и составляет 102 % (1015 А) от АДТН = 1000 А (рисунок К.437.1).

Заключение

- По результатам расчетов установившихся электроэнергетических режимов не требуется реализации дополнительных мероприятий по усилению прилегающей сети 110 кВ и выше. Возникающие превышения ДДТН при нормативных возмущениях в нормальной схеме и АДТН при нормативных возмущениях в ремонтных схемах ликвидируются за счет применения СРМ за допустимое время и (или) при подготовке ремонтной схемы.

- На основании расчетов электроэнергетических режимов не требуется установка или модернизация устройств ПА.

- Технические требования к параметрам вновь устанавливаемого основного электротехнического оборудования приведены в таблице _.

- Установка средств компенсации реактивной мощности не требуется.