## 2_1 Р
Таблица И.2.1 - Результаты расчетов электроэнергетических режимов. Летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ). Единичная ремонтная схема электрической сети. Токовая загрузка.
Наименование СРС | Номер СРС | Наименование параметров | ЛВ 1-1 220 Славянская | ЛВ 1-2 220 Славянская | ЛВ 2-1 220 Славянская | ЛВ 2-2 220 Славянская | Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ | НГХК: 1СШ 220 кВ - НГХК: 2СШ 220 кВ | НГХК: 1СШ 220 кВ - Новоуренгойская ГТЭС | НГХК: 2СШ 220 кВ - Новоуренгойская ГТЭС | Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ | Оленья: 2 220 кВ - Оленья: 1 220 кВ | П. Хеттинская: 1СШ 220 кВ - П. Хеттинская: 2СШ 220 кВ | Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ | СВ 220 Ермак | СВ 220 Исконная | Салехард: 1СШ 220 кВ - Салехард: 2СШ 220 кВ | Тасу-Ява - Тасу-Ява | Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ | Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ | Ачимовская: 1СШ 110 кВ - Ачимовская: 2СШ 110 кВ | Базовая: 1СШ 110 кВ - Базовая: 2СШ 110 кВ | Береговая: 1СШ 110 кВ - Береговая: 2СШ 110 кВ | Буран: 2СШ 110 кВ - Буран: 1СШ 110 кВ | Буровик: 2СШ 110 кВ - Буровик: 1СШ 110 кВ | Варенга-Яха: 1СШ 110 кВ - Варенга-Яха: 2СШ 110 кВ | Взлетная: 1СШ 110 кВ - Взлетная: 2СШ 110 кВ | ГКС Панг.: 1СШ 110 кВ - ГКС Панг.: 2СШ 110 кВ | Глубокая: 1СШ 110 кВ - Глубокая: 2СШ 110 кВ | Головная: 1СШ 110 кВ - Головная: 2СШ 110 кВ | Голубика: 1СШ 110 кВ - Голубика: 2СШ 110 кВ | Ева-Яха: 1СШ 110 кВ - Ева-Яха: 2СШ 110 кВ | Звезда: 2СШ 110 кВ - Звезда: 1СШ 110 кВ | КС-0: 1СШ 110 кВ - КС-0: 2СШ 110 кВ | Л. Хеттинская: 1СШ 110 кВ - Л. Хеттинская: 2СШ 110 кВ | Лонг-Юган:2СШ 110 кВ - Лонг-Юган: 1СШ 110 кВ | Мангазея: 1СШ 110 кВ - Мангазея: 2СШ 110 кВ | Морошка: 1СШ 110 кВ - Морошка: 2СШ 110 кВ | НПС Уренгойская: 2СШ 110 кВ - НПС Уренгойская: 1СШ 110 кВ | НПС-1: 1СШ 110 кВ - НПС-1: 2СШ 110 кВ | Надым: 2СШ 110 кВ - Надым: 1СШ 110 кВ | Новоуренгойская: 1СШ 110 кВ - Новоуренгойская: 2СШ 110 кВ | Ныда: 1СШ 110 кВ - Ныда: 2СШ 110 кВ | Оленья: 2СШ 110 кВ - Оленья: 1СШ 110 кВ | Опорная: 1СШ 110 кВ - Опорная: 2СШ 110 кВ | ПГП-1: 1СШ 110 кВ - ПГП-1: 2СШ 110 кВ | ПГП-2: 1СШ 110 кВ - ПГП-2: 2СШ 110 кВ | ПГП-3: 1СШ 110 кВ - ПГП-3: 2СШ 110 кВ | ПГП-4: 1СШ 110 кВ - ПГП-4: 2СШ 110 кВ | ПГП-5: 1СШ 110 кВ - ПГП-5: 2СШ 110 кВ | ПГП-6: 1СШ 110 кВ - ПГП-6: 2СШ 110 кВ | ПГП-7: 1СШ 110 кВ - ПГП-7: 2СШ 110 кВ | ПГП-8: 1СШ 110 кВ - ПГП-8: 2СШ 110 кВ | ПГП-9: 1СШ 110 кВ - ПГП-9: 2СШ 110 кВ | ПП Лимбя-Яха: 2СШ 110 кВ - ПП Лимбя-Яха: 1СШ 110 кВ | ПП-1 - Голубика: 1СШ 110 кВ | ПП-2 - отп. | ПСП Заполярное - ПСП Заполярное | Пангоды: 2СШ 110 кВ - Пангоды: 1СШ 110 кВ | Полярник: 2СШ 110 кВ - Полярник: 1СШ 110 кВ | Приозерная: 2СШ 110 кВ - Приозерная: 1СШ 110 кВ | Промплощадка: 1СШ 110 кВ - Промплощадка: 2СШ 110 кВ | Роспан: 1С 110 кВ - Роспан: 2С 110 кВ | Русская - Русская | СВ 110 Исконная | Салехард: 1СШ 110 кВ - БСК-1 | Салехард: 1СШ 110 кВ - БСК-3 | Салехард: 1СШ 110 кВ - Салехард: 2СШ 110 кВ | Салехард: 2СШ 110 кВ - БСК-2 | Северное Сияние: 1СШ 110 кВ - Северное Сияние: 2СШ 110 кВ | Ст. Надым: 1СШ 110 кВ - Ст. Надым: 2СШ 110 кВ | Строительная: 1СШ 110 кВ - Строительная: 2СШ 110 кВ | Табьяха: 2СШ 110 кВ - Табьяха: 1СШ 110 кВ | Тасу-Ява - Тасу-Ява | Тихая: 1СШ 110 кВ - Тихая: 2СШ 110 кВ | УГП-10: 1СШ 110 кВ - УГП-10: 2СШ 110 кВ | УГП-12: 1СШ 110 кВ - УГП-12: 2СШ 110 кВ | УГП-13: 1СШ 110 кВ - УГП-13: 2СШ 110 кВ | УГП-15: 1СШ 110 кВ - СП НОВАТЭК: 1 | УГП-15: 1СШ 110 кВ - УГП-15: 2СШ 110 кВ | УГП-15: 2СШ 110 кВ - СП НОВАТЭК: 2 | УГП-1А: 1СШ 110 кВ - УГП-1А: 2СШ 110 кВ | УГП-2: 1СШ 110 кВ - УГП-2: 2СШ 110 кВ | УГП-2В: 2СШ 110 кВ - УГП-2В: 1СШ 110 кВ | УГП-3: 2СШ 110 кВ - УГП-3: 1СШ 110 кВ | УГП-4: 2СШ 110 кВ - УГП-4: 1СШ 110 кВ | УГП-5: 1СШ 110 кВ - УГП-5: 2СШ 110 кВ | УГП-5В: 1СШ 110 кВ - УГП-5В: 2СШ 110 кВ | УГП-7: 1СШ 110 кВ - УГП-7: 2СШ 110 кВ | УГП-8: 1СШ 110 кВ - УГП-8: 2СШ 110 кВ | УГП-9: 2СШ 110 кВ - УГП-9: 1СШ 110 кВ | Ужгородская: 2СШ 110 кВ - Ужгородская: 1СШ 110 кВ | Уренгой: 2СШ 110 кВ - Уренгой: 1СШ 110 кВ | Фарафонтьевская: 2СШ 110 кВ - Фарафонтьевская: 1СШ 110 кВ | Хасырейская: 1СШ 110 кВ - Хасырейская: 2СШ 110 кВ | Холод: 1СШ 110 кВ - Холод: 2СШ 110 кВ | Шакуровская: 2С 110 кВ - Шакуровская: 1С 110 кВ | Юность: 1СШ 110 кВ - Юность: 2СШ 110 кВ | Юрхарово: 1СШ 110 кВ - Юрхарово: 2СШ 110 кВ | ЯГП-1: 1СШ 110 кВ - ЯГП-1: 2СШ 110 кВ | ЯГП-1В: 1СШ 110 кВ - ЯГП-1В: 2СШ 110 кВ | ЯГП-2: 2СШ 110 кВ - ЯГП-2: 1СШ 110 кВ | ЯГП-2В: 1СШ 110 кВ - ЯГП-2В: 2СШ 110 кВ | ЯГП-3: 1СШ 110 кВ - ЯГП-3: 2СШ 110 кВ | ЯГП-3В: 1СШ 110 кВ - ЯГП-3В: 2СШ 110 кВ | ЯГП-4: 1СШ 110 кВ - ЯГП-4: 2СШ 110 кВ | ЯГП-5: 2СШ 110 кВ - ЯГП-5: 1СШ 110 кВ | ЯГП-6: 1СШ 110 кВ - ЯГП-6: 2СШ 110 кВ | ЯГП-7: 1СШ 110 кВ - ЯГП-7: 2СШ 110 кВ | Ямал: 1СШ 110 кВ - Ямал: 2СШ 110 кВ | Ямб. ГТЭС: 1СШ 110 кВ - Ямб. ГТЭС: 2СШ 110 кВ | Ямбург: 2СШ 110 кВ - Ямбург: 1СШ 110 кВ | 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея | 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым | 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Оленья | 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды | 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Салехард | 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея | 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым | 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Оленья | 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды | 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Салехард | 3 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Уренгой | 4 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Уренгой | АТ 1 220/110 кВ ПС 220 кВ Ермак | АТ 1 220/110 кВ ПС 220 кВ Исконная | АТ 2 220/110 кВ ПС 220 кВ Ермак | Муравленковская: 1СШ 220 кВ - Оп. 234 | Тарко-Сале: 2СШ 220 кВ - Оп. 234 | Тасу-Ява - Тасу-Ява | Тасу-Ява - Тасу-Ява | ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак | ВЛ 220 кВ Исконная - Уренгой | ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым | ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды | ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой | ВЛ 220 кВ Надым – Салехард №1 | ВЛ 220 кВ Надым – Салехард №2 | ВЛ 220 кВ Новоуренгойская ГТЭС - Уренгой №1 | ВЛ 220 кВ Новоуренгойская ГТЭС - Уренгой №2 | ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 | ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2 | ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды | ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная | ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале | ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой №1 | ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС – Уренгой III цепь | Ермак: 1СШ 220 кВ - Тасу-Ява | Ермак: 2СШ 220 кВ - Тасу-Ява | КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея | КВЛ 220 кВ Ермак - Славянская №1 | КВЛ 220 кВ Ермак - Славянская №2 | КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Ермак | КВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея | Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: Блок ПГУ-1 (1Г-ПТ) | Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: Блок ПГУ-1 (1Г-2ГТ) | Уренгойская ГРЭС: Блок ПГУ-1 (1ГТ, 2ГТ, ПТ)
|  | ДДТН, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 285 | 286 | 144 | 361 | 361 | 285 | 286 | 286 | 361 | 285 | 285 | 361 | 361 | 361 | 0 | 0 | 722 | 722 | 573 | 856 | 855 | 610 | 573 | 665 | 665 | 856 | 856 | 500 | 500 | 626 | 856 | 761 | 856 | 856 | 649 | 649 | 615 | 300 | 300 | 573 | 573 | 0 | 0 | 0
|  | АДТН, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 376 | 377 | 190 | 471 | 471 | 376 | 377 | 377 | 471 | 376 | 376 | 471 | 471 | 471 | 0 | 0 | 942 | 942 | 688 | 1000 | 1000 | 757 | 573 | 785 | 785 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 769 | 1000 | 947 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 763 | 300 | 300 | 733 | 733 | 0 | 0 | 0
Ремонт Ермак: 2СШ 220 кВ. | 2651.3.1 | Iрасч.,A | 30 | 25 | 30 | 25 | 143 | 0 | 59 | 58 | 226 | 0 | 0 | 174 | 0 | 287 | 65 | 133 | 152 | 356 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 30 | 47 | 6 | 20 | 39 | 27 | 47 | 20 | 19 | 13 | 13 | 80 | 31 | 0 | 6 | 5 | 142 | 142 | 187 | 85 | 484 | 162 | 170 | 69 | 69 | 59 | 58 | 77 | 78 | 186 | 287 | 491 | 109 | 116 | 274 | 24 | 82 | 59 | 49 | 198 | 122 | 389 | 450 | 375
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16 | 4 | 5 | 11 | 9 | 16 | 7 | 5 | 5 | 5 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 33 | 10 | 57 | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 15 | 16 | 30 | 34 | 65 | 13 | 14 | 42 | 4 | 13 | 20 | 16 | 34 | 21 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 3 | 4 | 8 | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 27 | 9 | 48 | 21 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 24 | 29 | 52 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 20 | 16 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0
Ремонт Исконная: 1СШ 220 кВ. | 2651.4.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 174 | 0 | 59 | 58 | 222 | 0 | 0 | 170 | 131 | 0 | 64 | 0 | 206 | 144 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 30 | 46 | 6 | 20 | 39 | 27 | 47 | 20 | 19 | 23 | 23 | 40 | 0 | 40 | 6 | 5 | 139 | 139 | 46 | 28 | 477 | 158 | 167 | 68 | 68 | 59 | 58 | 78 | 78 | 183 | 3 | 498 | 157 | 167 | 140 | 139 | 107 | 50 | 50 | 311 | 166 | 390 | 443 | 376
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16 | 4 | 5 | 11 | 9 | 16 | 7 | 5 | 8 | 8 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 19 | 19 | 8 | 3 | 56 | 26 | 29 | 10 | 10 | 7 | 7 | 16 | 16 | 29 | 0 | 65 | 18 | 20 | 22 | 21 | 17 | 17 | 17 | 54 | 29 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 3 | 4 | 8 | 7 | 12 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 15 | 7 | 3 | 48 | 21 | 29 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 24 | 0 | 53 | 16 | 17 | 0 | 0 | 14 | 17 | 17 | 42 | 23 | 0 | 0 | 0
Ремонт Мангазея: 1СШ 220 кВ. | 2651.5.1 | Iрасч.,A | 26 | 25 | 26 | 25 | 0 | 0 | 59 | 58 | 225 | 0 | 0 | 173 | 184 | 287 | 65 | 0 | 150 | 355 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 47 | 49 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 0 | 30 | 47 | 6 | 20 | 49 | 27 | 47 | 20 | 19 | 13 | 13 | 41 | 31 | 40 | 6 | 5 | 146 | 146 | 180 | 86 | 483 | 162 | 169 | 69 | 69 | 59 | 58 | 77 | 78 | 185 | 287 | 490 | 109 | 115 | 146 | 146 | 85 | 51 | 51 | 191 | 77 | 388 | 406 | 374
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 4 | 5 | 14 | 9 | 16 | 7 | 5 | 5 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 10 | 57 | 26 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 15 | 16 | 30 | 34 | 64 | 13 | 13 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 3 | 4 | 10 | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 9 | 48 | 21 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 24 | 29 | 52 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0
Ремонт Мангазея: 2СШ 220 кВ. | 2651.6.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 59 | 58 | 225 | 0 | 0 | 173 | 314 | 322 | 64 | 1 | 156 | 329 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 47 | 88 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 88 | 30 | 47 | 6 | 20 | 0 | 27 | 47 | 20 | 19 | 13 | 13 | 40 | 30 | 40 | 6 | 5 | 135 | 135 | 240 | 82 | 483 | 162 | 170 | 69 | 69 | 59 | 58 | 78 | 78 | 186 | 322 | 491 | 110 | 117 | 136 | 135 | 247 | 50 | 49 | 250 | 79 | 392 | 429 | 378
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 16 | 4 | 5 | 0 | 9 | 16 | 7 | 5 | 4 | 5 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 19 | 19 | 42 | 10 | 56 | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 16 | 16 | 30 | 38 | 64 | 13 | 14 | 21 | 21 | 40 | 17 | 16 | 44 | 14 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 12 | 3 | 4 | 0 | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 | 14 | 35 | 8 | 48 | 21 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 24 | 32 | 52 | 11 | 12 | 0 | 0 | 32 | 17 | 16 | 34 | 11 | 0 | 0 | 0
Ремонт Надым: 1СШ 220 кВ. | 2651.7.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 154 | 0 | 59 | 57 | 0 | 0 | 0 | 51 | 171 | 139 | 128 | 0 | 120 | 622 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 36 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 15 | 51 | 39 | 0 | 44 | 6 | 24 | 39 | 40 | 44 | 21 | 24 | 22 | 22 | 41 | 4 | 40 | 13 | 10 | 147 | 147 | 183 | 42 | 89 | 32 | 114 | 132 | 145 | 59 | 57 | 75 | 75 | 91 | 139 | 880 | 33 | 33 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 186 | 138 | 389 | 490 | 375
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 | 4 | 7 | 11 | 14 | 15 | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 32 | 5 | 10 | 5 | 20 | 20 | 22 | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 | 16 | 116 | 4 | 4 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 32 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 3 | 5 | 8 | 11 | 12 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 27 | 4 | 9 | 4 | 20 | 17 | 19 | 6 | 6 | 13 | 13 | 12 | 14 | 93 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 25 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт Надым: 2СШ 220 кВ. | 2651.8.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 154 | 0 | 59 | 58 | 0 | 0 | 0 | 285 | 170 | 256 | 131 | 0 | 137 | 407 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 60 | 46 | 6 | 20 | 39 | 0 | 46 | 20 | 19 | 14 | 14 | 41 | 27 | 40 | 6 | 4 | 147 | 147 | 180 | 70 | 410 | 274 | 75 | 87 | 132 | 59 | 58 | 77 | 77 | 291 | 256 | 543 | 93 | 98 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 188 | 139 | 389 | 464 | 375
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 16 | 4 | 5 | 11 | 0 | 16 | 7 | 5 | 5 | 5 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 8 | 48 | 45 | 13 | 13 | 20 | 7 | 7 | 15 | 15 | 47 | 30 | 71 | 11 | 11 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 12 | 3 | 4 | 8 | 0 | 12 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 7 | 41 | 36 | 13 | 11 | 17 | 6 | 6 | 13 | 13 | 38 | 26 | 57 | 9 | 10 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт Уренгой: 1СШ 220 кВ. | 2651.9.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 155 | 0 | 13 | 107 | 306 | 0 | 0 | 39 | 169 | 416 | 63 | 0 | 0 | 584 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 15 | 51 | 39 | 31 | 45 | 6 | 20 | 39 | 27 | 102 | 21 | 19 | 0 | 60 | 41 | 51 | 40 | 6 | 4 | 147 | 147 | 175 | 216 | 414 | 88 | 285 | 68 | 68 | 13 | 107 | 45 | 136 | 40 | 416 | 567 | 31 | 28 | 147 | 147 | 86 | 50 | 50 | 192 | 140 | 388 | 490 | 374
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16 | 4 | 5 | 11 | 10 | 36 | 7 | 5 | 0 | 21 | 11 | 14 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 30 | 25 | 48 | 14 | 50 | 10 | 10 | 1 | 13 | 9 | 27 | 6 | 49 | 75 | 4 | 3 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 34 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 3 | 4 | 8 | 7 | 27 | 5 | 4 | 0 | 16 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 25 | 22 | 41 | 12 | 50 | 9 | 9 | 1 | 11 | 7 | 23 | 5 | 42 | 60 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ. | 2651.10.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 154 | 0 | 103 | 13 | 151 | 0 | 0 | 277 | 171 | 196 | 66 | 0 | 0 | 343 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 14 | 49 | 39 | 30 | 95 | 6 | 20 | 39 | 27 | 46 | 20 | 19 | 14 | 0 | 41 | 35 | 40 | 6 | 4 | 147 | 147 | 182 | 28 | 435 | 265 | 73 | 70 | 70 | 103 | 13 | 132 | 46 | 287 | 196 | 537 | 134 | 143 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 187 | 138 | 389 | 438 | 375
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 33 | 4 | 5 | 11 | 10 | 16 | 7 | 5 | 5 | 0 | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 32 | 3 | 51 | 43 | 13 | 11 | 11 | 12 | 2 | 26 | 9 | 46 | 23 | 71 | 16 | 17 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 25 | 3 | 4 | 8 | 7 | 12 | 5 | 4 | 4 | 0 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 3 | 43 | 35 | 13 | 9 | 9 | 10 | 1 | 22 | 8 | 37 | 20 | 57 | 13 | 14 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 25 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ. | 2651.11.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 175 | 0 | 60 | 58 | 133 | 0 | 0 | 21 | 129 | 279 | 66 | 0 | 121 | 5 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 40 | 31 | 48 | 6 | 20 | 39 | 28 | 49 | 20 | 19 | 28 | 28 | 40 | 16 | 40 | 5 | 4 | 138 | 138 | 309 | 74 | 280 | 70 | 60 | 70 | 70 | 60 | 58 | 81 | 81 | 21 | 279 | 270 | 31 | 27 | 138 | 138 | 109 | 50 | 50 | 47 | 167 | 0 | 491 | 0
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 17 | 4 | 5 | 11 | 10 | 17 | 7 | 5 | 10 | 10 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 19 | 19 | 54 | 9 | 33 | 12 | 10 | 11 | 11 | 7 | 7 | 16 | 16 | 3 | 33 | 35 | 4 | 3 | 21 | 21 | 18 | 17 | 17 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 13 | 3 | 4 | 8 | 8 | 13 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 15 | 15 | 45 | 7 | 28 | 9 | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 3 | 28 | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 17 | 17 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0
Ремонт Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ. | 2651.12.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 103 | 0 | 60 | 58 | 233 | 0 | 0 | 185 | 263 | 3 | 60 | 0 | 322 | 5 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 42 | 30 | 48 | 6 | 20 | 42 | 27 | 48 | 20 | 19 | 34 | 33 | 40 | 17 | 40 | 6 | 5 | 137 | 137 | 148 | 111 | 496 | 172 | 182 | 67 | 67 | 60 | 58 | 80 | 80 | 198 | 3 | 113 | 228 | 244 | 137 | 136 | 160 | 50 | 49 | 309 | 66 | 392 | 0 | 378
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 17 | 4 | 5 | 12 | 9 | 17 | 7 | 5 | 12 | 12 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 19 | 19 | 26 | 13 | 58 | 28 | 32 | 10 | 10 | 7 | 7 | 16 | 16 | 32 | 0 | 15 | 27 | 28 | 21 | 21 | 26 | 17 | 16 | 54 | 12 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 13 | 3 | 4 | 9 | 7 | 13 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 15 | 15 | 22 | 11 | 50 | 23 | 32 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 26 | 0 | 12 | 23 | 24 | 0 | 0 | 21 | 17 | 16 | 42 | 9 | 0 | 0 | 0
Ремонт Оленья: 1СШ 110 кВ. | 2651.13.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 155 | 0 | 59 | 58 | 225 | 0 | 0 | 174 | 170 | 278 | 64 | 0 | 133 | 372 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 14 | 61 | 39 | 30 | 0 | 6 | 20 | 39 | 27 | 98 | 20 | 19 | 24 | 24 | 41 | 33 | 40 | 6 | 5 | 147 | 147 | 179 | 87 | 483 | 162 | 170 | 69 | 69 | 59 | 58 | 42 | 115 | 186 | 278 | 491 | 111 | 117 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 189 | 139 | 390 | 460 | 376
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 4 | 5 | 11 | 9 | 34 | 7 | 5 | 8 | 8 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 10 | 56 | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 23 | 30 | 32 | 65 | 13 | 14 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 4 | 8 | 7 | 26 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 9 | 48 | 21 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 19 | 24 | 28 | 52 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт Уренгой: 1СШ 110 кВ. | 2651.14.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 155 | 0 | 59 | 58 | 207 | 0 | 0 | 153 | 170 | 301 | 66 | 0 | 182 | 353 | 0 | 3 | 0 | 44 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 5 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 30 | 39 | 6 | 20 | 39 | 27 | 39 | 20 | 19 | 0 | 68 | 41 | 50 | 40 | 6 | 4 | 147 | 147 | 178 | 96 | 450 | 141 | 151 | 70 | 70 | 59 | 58 | 73 | 73 | 166 | 301 | 457 | 121 | 128 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 190 | 139 | 390 | 466 | 377
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 14 | 4 | 5 | 11 | 9 | 14 | 7 | 5 | 0 | 24 | 11 | 14 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 11 | 53 | 23 | 26 | 11 | 11 | 7 | 7 | 15 | 15 | 27 | 35 | 60 | 14 | 15 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | 3 | 4 | 8 | 7 | 10 | 5 | 4 | 0 | 18 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 10 | 45 | 19 | 26 | 9 | 9 | 6 | 6 | 12 | 12 | 22 | 30 | 48 | 12 | 13 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт Уренгой: 2СШ 110 кВ. | 2651.15.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 155 | 0 | 59 | 58 | 217 | 0 | 0 | 164 | 170 | 288 | 65 | 0 | 151 | 363 | 0 | 3 | 0 | 73 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 29 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 12 | 15 | 52 | 39 | 30 | 42 | 6 | 20 | 39 | 27 | 42 | 20 | 19 | 37 | 0 | 41 | 42 | 40 | 6 | 5 | 147 | 148 | 179 | 91 | 468 | 153 | 162 | 69 | 69 | 59 | 58 | 74 | 75 | 177 | 288 | 476 | 115 | 123 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 189 | 139 | 390 | 465 | 376
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 15 | 4 | 5 | 11 | 9 | 15 | 7 | 5 | 13 | 0 | 11 | 12 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 11 | 55 | 25 | 28 | 10 | 10 | 7 | 7 | 15 | 15 | 28 | 34 | 63 | 13 | 14 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11 | 3 | 4 | 8 | 7 | 11 | 5 | 4 | 10 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 9 | 47 | 20 | 28 | 9 | 9 | 6 | 6 | 12 | 12 | 23 | 29 | 50 | 12 | 12 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт Ямбург: 2СШ 110 кВ. | 2651.16.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 155 | 0 | 59 | 58 | 225 | 0 | 0 | 173 | 170 | 277 | 64 | 0 | 153 | 370 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 130 | 1 | 39 | 30 | 43 | 6 | 20 | 39 | 27 | 43 | 20 | 19 | 13 | 13 | 41 | 32 | 40 | 6 | 5 | 147 | 147 | 179 | 88 | 482 | 161 | 169 | 69 | 69 | 59 | 58 | 74 | 74 | 185 | 277 | 490 | 111 | 118 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 189 | 139 | 389 | 460 | 376
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 15 | 4 | 5 | 11 | 9 | 15 | 7 | 5 | 5 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 10 | 56 | 26 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 15 | 15 | 30 | 32 | 64 | 13 | 14 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11 | 3 | 4 | 8 | 7 | 11 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 9 | 48 | 21 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 12 | 12 | 24 | 28 | 52 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт Тасу-Ява - Тасу-Ява. | 2651.17.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 155 | 0 | 59 | 58 | 226 | 0 | 0 | 174 | 171 | 276 | 64 | 0 | 152 | 372 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 30 | 47 | 6 | 20 | 39 | 27 | 47 | 20 | 19 | 13 | 13 | 41 | 31 | 40 | 6 | 5 | 147 | 148 | 179 | 86 | 485 | 163 | 171 | 69 | 69 | 59 | 58 | 78 | 78 | 187 | 276 | 492 | 109 | 116 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 189 | 139 | 389 | 459 | 375
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16 | 4 | 5 | 11 | 9 | 16 | 7 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 10 | 57 | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 16 | 16 | 30 | 32 | 65 | 13 | 14 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 3 | 4 | 8 | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 9 | 48 | 22 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 24 | 28 | 52 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт Уренгой: 2СШ 220 кВ - Уренгой: 1СШ 220 кВ. | 2651.18.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 155 | 0 | 125 | 21 | 216 | 0 | 0 | 180 | 170 | 297 | 64 | 0 | 0 | 388 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 30 | 39 | 6 | 20 | 39 | 27 | 56 | 20 | 19 | 19 | 34 | 41 | 32 | 40 | 6 | 5 | 147 | 147 | 178 | 116 | 483 | 170 | 169 | 68 | 68 | 125 | 27 | 68 | 89 | 190 | 297 | 494 | 97 | 103 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 189 | 139 | 388 | 476 | 374
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 14 | 4 | 5 | 11 | 9 | 20 | 7 | 5 | 7 | 12 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 14 | 57 | 28 | 29 | 10 | 10 | 15 | 3 | 14 | 18 | 30 | 35 | 65 | 11 | 12 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | 3 | 4 | 8 | 7 | 15 | 5 | 4 | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 12 | 48 | 22 | 29 | 9 | 9 | 13 | 3 | 11 | 15 | 25 | 30 | 52 | 10 | 10 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт Пангоды: 2СШ 220 кВ - Пангоды: 1СШ 220 кВ. | 2651.19.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 155 | 0 | 59 | 58 | 269 | 0 | 0 | 0 | 170 | 267 | 64 | 0 | 179 | 389 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 39 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 30 | 47 | 99 | 20 | 39 | 27 | 47 | 83 | 19 | 14 | 14 | 41 | 29 | 40 | 6 | 4 | 148 | 148 | 179 | 80 | 461 | 90 | 226 | 69 | 69 | 59 | 58 | 78 | 78 | 104 | 267 | 517 | 102 | 108 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 189 | 139 | 389 | 463 | 376
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16 | 69 | 5 | 11 | 9 | 16 | 29 | 5 | 5 | 5 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 9 | 54 | 15 | 39 | 10 | 10 | 7 | 7 | 16 | 16 | 17 | 31 | 68 | 12 | 13 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 52 | 4 | 8 | 7 | 12 | 22 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 8 | 46 | 12 | 39 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 14 | 27 | 55 | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт Мангазея: 1СШ 220 кВ - Мангазея: 2СШ 220 кВ. | 2651.20.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 155 | 0 | 59 | 58 | 226 | 0 | 0 | 174 | 170 | 276 | 64 | 0 | 152 | 372 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 30 | 47 | 6 | 20 | 39 | 27 | 47 | 20 | 19 | 13 | 13 | 41 | 31 | 40 | 6 | 5 | 147 | 147 | 179 | 86 | 485 | 163 | 171 | 69 | 69 | 59 | 58 | 78 | 78 | 187 | 276 | 492 | 109 | 116 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 189 | 139 | 389 | 459 | 375
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16 | 4 | 5 | 11 | 9 | 16 | 7 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 10 | 57 | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 16 | 16 | 30 | 32 | 65 | 13 | 14 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 3 | 4 | 8 | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 9 | 48 | 22 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 24 | 28 | 52 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт Надым: 1СШ 220 кВ - Надым: 2СШ 220 кВ. | 2651.21.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 154 | 0 | 59 | 58 | 0 | 0 | 0 | 219 | 170 | 267 | 87 | 0 | 118 | 386 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 152 | 46 | 6 | 20 | 39 | 96 | 46 | 20 | 19 | 13 | 13 | 41 | 29 | 40 | 6 | 5 | 147 | 147 | 179 | 79 | 452 | 208 | 119 | 81 | 84 | 59 | 58 | 77 | 77 | 228 | 267 | 512 | 102 | 108 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 189 | 139 | 389 | 459 | 375
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 53 | 16 | 4 | 5 | 11 | 34 | 16 | 7 | 5 | 5 | 5 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 9 | 53 | 34 | 21 | 12 | 13 | 7 | 7 | 15 | 15 | 36 | 31 | 67 | 12 | 13 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 12 | 3 | 4 | 8 | 26 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 8 | 45 | 28 | 21 | 10 | 11 | 6 | 6 | 13 | 13 | 30 | 27 | 54 | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт Уренгойская ГРЭС: 1СШ 220 кВ - Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ. | 2651.22.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 153 | 0 | 59 | 58 | 239 | 0 | 0 | 191 | 191 | 97 | 61 | 0 | 313 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 30 | 46 | 6 | 20 | 39 | 27 | 47 | 20 | 19 | 33 | 32 | 41 | 23 | 40 | 6 | 5 | 146 | 146 | 129 | 126 | 508 | 178 | 186 | 66 | 66 | 59 | 58 | 78 | 79 | 203 | 97 | 459 | 237 | 253 | 146 | 146 | 75 | 50 | 50 | 276 | 132 | 388 | 492 | 374
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16 | 4 | 5 | 11 | 9 | 16 | 7 | 5 | 12 | 11 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 22 | 15 | 59 | 29 | 32 | 10 | 10 | 7 | 7 | 16 | 16 | 32 | 11 | 60 | 28 | 30 | 23 | 22 | 12 | 17 | 17 | 48 | 23 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 3 | 4 | 8 | 7 | 12 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 19 | 13 | 51 | 24 | 32 | 8 | 8 | 6 | 6 | 13 | 13 | 26 | 10 | 48 | 24 | 25 | 0 | 0 | 10 | 17 | 17 | 38 | 18 | 0 | 0 | 0
Ремонт Салехард: 1СШ 220 кВ - Салехард: 2СШ 220 кВ. | 2651.23.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 154 | 0 | 59 | 58 | 234 | 0 | 0 | 175 | 170 | 276 | 0 | 0 | 152 | 371 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 30 | 47 | 6 | 20 | 39 | 27 | 47 | 20 | 54 | 13 | 13 | 41 | 31 | 40 | 6 | 5 | 147 | 147 | 179 | 86 | 486 | 163 | 171 | 70 | 80 | 59 | 58 | 77 | 78 | 187 | 276 | 492 | 109 | 116 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 189 | 139 | 389 | 458 | 375
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16 | 4 | 5 | 11 | 9 | 16 | 7 | 15 | 4 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 10 | 57 | 27 | 30 | 10 | 12 | 7 | 7 | 15 | 16 | 30 | 32 | 65 | 13 | 14 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 3 | 4 | 8 | 7 | 12 | 5 | 12 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 9 | 49 | 21 | 30 | 9 | 10 | 6 | 6 | 13 | 13 | 24 | 28 | 52 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт ЛВ 1-1 220 Славянская. | 2651.24.1 | Iрасч.,A | 0 | 50 | 50 | 0 | 155 | 0 | 59 | 58 | 226 | 0 | 0 | 174 | 170 | 276 | 64 | 0 | 152 | 372 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 30 | 47 | 6 | 20 | 39 | 27 | 47 | 20 | 19 | 13 | 13 | 41 | 31 | 40 | 6 | 5 | 147 | 147 | 179 | 86 | 485 | 163 | 171 | 69 | 69 | 59 | 58 | 78 | 78 | 187 | 276 | 492 | 109 | 116 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 189 | 139 | 389 | 459 | 375
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16 | 4 | 5 | 11 | 9 | 16 | 7 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 10 | 57 | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 16 | 16 | 30 | 32 | 65 | 13 | 14 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 3 | 4 | 8 | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 9 | 48 | 22 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 24 | 28 | 52 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт ЛВ 1-2 220 Славянская. | 2651.25.1 | Iрасч.,A | 50 | 0 | 0 | 50 | 155 | 0 | 59 | 58 | 226 | 0 | 0 | 174 | 170 | 276 | 64 | 0 | 152 | 372 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 30 | 47 | 6 | 20 | 39 | 27 | 47 | 20 | 19 | 13 | 13 | 41 | 31 | 40 | 6 | 5 | 147 | 147 | 179 | 86 | 485 | 163 | 171 | 69 | 69 | 59 | 58 | 78 | 78 | 187 | 276 | 492 | 109 | 116 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 189 | 139 | 389 | 459 | 375
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16 | 4 | 5 | 11 | 9 | 16 | 7 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 10 | 57 | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 16 | 16 | 30 | 32 | 65 | 13 | 14 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 3 | 4 | 8 | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 9 | 48 | 22 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 24 | 28 | 52 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт ЛВ 2-1 220 Славянская. | 2651.26.1 | Iрасч.,A | 50 | 0 | 0 | 50 | 155 | 0 | 59 | 58 | 226 | 0 | 0 | 174 | 170 | 276 | 64 | 0 | 152 | 372 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 30 | 47 | 6 | 20 | 39 | 27 | 47 | 20 | 19 | 13 | 13 | 41 | 31 | 40 | 6 | 5 | 147 | 147 | 179 | 86 | 485 | 163 | 171 | 69 | 69 | 59 | 58 | 78 | 78 | 187 | 276 | 492 | 109 | 116 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 189 | 139 | 389 | 459 | 375
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16 | 4 | 5 | 11 | 9 | 16 | 7 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 10 | 57 | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 16 | 16 | 30 | 32 | 65 | 13 | 14 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 3 | 4 | 8 | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 9 | 48 | 22 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 24 | 28 | 52 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт ЛВ 2-2 220 Славянская. | 2651.27.1 | Iрасч.,A | 0 | 50 | 50 | 0 | 155 | 0 | 59 | 58 | 226 | 0 | 0 | 174 | 170 | 276 | 64 | 0 | 152 | 372 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 30 | 47 | 6 | 20 | 39 | 27 | 47 | 20 | 19 | 13 | 13 | 41 | 31 | 40 | 6 | 5 | 147 | 147 | 179 | 86 | 485 | 163 | 171 | 69 | 69 | 59 | 58 | 78 | 78 | 187 | 276 | 492 | 109 | 116 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 189 | 139 | 389 | 459 | 375
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16 | 4 | 5 | 11 | 9 | 16 | 7 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 10 | 57 | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 16 | 16 | 30 | 32 | 65 | 13 | 14 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 3 | 4 | 8 | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 9 | 48 | 22 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 24 | 28 | 52 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт СВ 220 Ермак. | 2651.28.1 | Iрасч.,A | 39 | 19 | 39 | 19 | 167 | 0 | 59 | 58 | 226 | 0 | 0 | 174 | 0 | 267 | 64 | 72 | 152 | 380 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 30 | 47 | 6 | 20 | 39 | 27 | 47 | 20 | 19 | 13 | 13 | 87 | 31 | 13 | 6 | 5 | 145 | 145 | 169 | 87 | 485 | 163 | 171 | 69 | 69 | 59 | 58 | 77 | 78 | 187 | 267 | 492 | 109 | 116 | 216 | 74 | 90 | 77 | 38 | 178 | 154 | 389 | 459 | 375
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16 | 4 | 5 | 11 | 9 | 16 | 7 | 5 | 4 | 5 | 24 | 9 | 4 | 0 | 0 | 20 | 20 | 29 | 10 | 57 | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 15 | 16 | 30 | 31 | 65 | 13 | 14 | 33 | 11 | 15 | 26 | 13 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 3 | 4 | 8 | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 15 | 15 | 25 | 9 | 48 | 22 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 24 | 27 | 52 | 11 | 12 | 0 | 0 | 12 | 26 | 13 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0
Ремонт Буран: 2СШ 110 кВ - Буран: 1СШ 110 кВ. | 2651.29.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 155 | 0 | 59 | 58 | 226 | 0 | 0 | 174 | 170 | 276 | 64 | 0 | 152 | 372 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 30 | 47 | 6 | 20 | 39 | 27 | 47 | 20 | 19 | 14 | 14 | 41 | 31 | 40 | 6 | 5 | 147 | 147 | 179 | 86 | 485 | 163 | 171 | 69 | 69 | 59 | 58 | 78 | 78 | 187 | 276 | 492 | 109 | 116 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 189 | 139 | 389 | 459 | 375
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 17 | 4 | 5 | 11 | 9 | 17 | 7 | 5 | 5 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 10 | 57 | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 16 | 16 | 30 | 32 | 65 | 13 | 14 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 13 | 3 | 4 | 8 | 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 9 | 48 | 22 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 24 | 28 | 52 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт Уренгой: 2СШ 110 кВ - Уренгой: 1СШ 110 кВ. | 2651.30.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 155 | 0 | 59 | 58 | 226 | 0 | 0 | 174 | 170 | 276 | 64 | 0 | 157 | 372 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 30 | 47 | 6 | 20 | 39 | 27 | 47 | 20 | 19 | 11 | 19 | 41 | 31 | 40 | 6 | 5 | 147 | 147 | 179 | 86 | 485 | 163 | 171 | 69 | 69 | 59 | 58 | 78 | 78 | 187 | 276 | 492 | 109 | 116 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 189 | 139 | 389 | 459 | 375
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16 | 4 | 5 | 11 | 9 | 16 | 7 | 5 | 4 | 7 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 10 | 57 | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 16 | 16 | 30 | 32 | 65 | 13 | 14 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 3 | 4 | 8 | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 5 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 9 | 48 | 22 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 24 | 28 | 52 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт Пангоды: 2СШ 110 кВ - Пангоды: 1СШ 110 кВ. | 2651.31.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 155 | 0 | 59 | 58 | 226 | 0 | 0 | 173 | 170 | 276 | 64 | 0 | 152 | 372 | 0 | 17 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 30 | 47 | 7 | 20 | 39 | 27 | 47 | 18 | 19 | 13 | 13 | 41 | 31 | 40 | 6 | 5 | 147 | 147 | 179 | 86 | 485 | 163 | 171 | 69 | 69 | 59 | 58 | 78 | 78 | 187 | 276 | 492 | 109 | 116 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 189 | 139 | 389 | 459 | 375
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16 | 5 | 5 | 11 | 9 | 16 | 6 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 10 | 57 | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 16 | 16 | 30 | 32 | 65 | 13 | 14 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 4 | 4 | 8 | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 9 | 48 | 22 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 24 | 28 | 52 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт Надым: 2СШ 110 кВ - Надым: 1СШ 110 кВ. | 2651.32.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 155 | 0 | 59 | 58 | 222 | 0 | 0 | 174 | 170 | 276 | 64 | 0 | 152 | 372 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 34 | 47 | 6 | 20 | 39 | 23 | 47 | 20 | 19 | 13 | 13 | 41 | 31 | 40 | 6 | 5 | 147 | 147 | 179 | 86 | 485 | 163 | 171 | 69 | 69 | 59 | 58 | 78 | 78 | 187 | 276 | 492 | 109 | 116 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 189 | 139 | 389 | 459 | 375
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 16 | 4 | 5 | 11 | 8 | 16 | 7 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 10 | 57 | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 16 | 16 | 30 | 32 | 65 | 13 | 14 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 12 | 3 | 4 | 8 | 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 9 | 48 | 22 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 24 | 28 | 52 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт Ямбург: 2СШ 110 кВ - Ямбург: 1СШ 110 кВ. | 2651.33.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 155 | 0 | 59 | 58 | 226 | 0 | 0 | 174 | 170 | 276 | 64 | 0 | 152 | 372 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 39 | 30 | 47 | 6 | 20 | 39 | 27 | 47 | 20 | 19 | 13 | 13 | 41 | 31 | 40 | 6 | 5 | 147 | 147 | 179 | 86 | 485 | 163 | 171 | 69 | 69 | 59 | 58 | 77 | 78 | 187 | 276 | 492 | 109 | 116 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 189 | 139 | 389 | 459 | 375
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16 | 4 | 5 | 11 | 9 | 16 | 7 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 10 | 57 | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 15 | 16 | 30 | 32 | 65 | 13 | 14 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 3 | 4 | 8 | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 9 | 48 | 22 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 24 | 28 | 52 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт Ямб. ГТЭС: 1СШ 110 кВ - Ямб. ГТЭС: 2СШ 110 кВ. | 2651.34.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 155 | 0 | 59 | 58 | 226 | 0 | 0 | 174 | 170 | 276 | 64 | 0 | 152 | 372 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 37 | 39 | 30 | 47 | 6 | 20 | 39 | 27 | 47 | 20 | 19 | 13 | 13 | 41 | 31 | 40 | 6 | 5 | 147 | 147 | 179 | 86 | 485 | 163 | 171 | 69 | 69 | 59 | 58 | 77 | 78 | 187 | 276 | 492 | 109 | 116 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 189 | 139 | 389 | 459 | 375
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16 | 4 | 5 | 11 | 9 | 16 | 7 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 10 | 57 | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 15 | 16 | 30 | 32 | 65 | 13 | 14 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 3 | 4 | 8 | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 9 | 48 | 22 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 24 | 28 | 52 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт ПП Лимбя-Яха: 2СШ 110 кВ - ПП Лимбя-Яха: 1СШ 110 кВ. | 2651.35.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 155 | 0 | 59 | 58 | 226 | 0 | 0 | 174 | 170 | 276 | 64 | 0 | 152 | 372 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 30 | 47 | 6 | 20 | 39 | 27 | 47 | 20 | 19 | 13 | 13 | 41 | 31 | 40 | 6 | 5 | 147 | 147 | 179 | 86 | 485 | 163 | 171 | 69 | 69 | 59 | 58 | 78 | 78 | 187 | 276 | 492 | 109 | 116 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 189 | 139 | 389 | 459 | 375
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16 | 4 | 5 | 11 | 9 | 16 | 7 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 10 | 57 | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 16 | 16 | 30 | 32 | 65 | 13 | 14 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 3 | 4 | 8 | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 9 | 48 | 22 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 24 | 28 | 52 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт Оленья: 2СШ 110 кВ - Оленья: 1СШ 110 кВ. | 2651.36.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 155 | 0 | 59 | 58 | 226 | 0 | 0 | 174 | 170 | 276 | 64 | 0 | 149 | 372 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 60 | 39 | 30 | 40 | 6 | 20 | 39 | 27 | 55 | 20 | 19 | 14 | 14 | 41 | 31 | 40 | 6 | 5 | 147 | 147 | 179 | 86 | 485 | 163 | 171 | 69 | 69 | 59 | 58 | 74 | 83 | 187 | 276 | 492 | 109 | 116 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 189 | 139 | 389 | 459 | 375
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 14 | 4 | 5 | 11 | 9 | 19 | 7 | 5 | 5 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 10 | 57 | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 15 | 17 | 30 | 32 | 65 | 13 | 14 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11 | 3 | 4 | 8 | 7 | 15 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 9 | 48 | 22 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 12 | 14 | 24 | 28 | 52 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт Тасу-Ява - Тасу-Ява. | 2651.37.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 149 | 0 | 59 | 58 | 226 | 0 | 0 | 174 | 164 | 274 | 65 | 137 | 151 | 371 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 30 | 47 | 6 | 20 | 39 | 27 | 47 | 20 | 19 | 13 | 13 | 41 | 31 | 40 | 6 | 5 | 0 | 275 | 172 | 87 | 485 | 163 | 171 | 69 | 69 | 59 | 58 | 77 | 78 | 186 | 274 | 492 | 109 | 116 | 138 | 137 | 90 | 51 | 51 | 182 | 134 | 389 | 448 | 375
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16 | 4 | 5 | 11 | 9 | 16 | 7 | 5 | 5 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38 | 30 | 10 | 57 | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 15 | 16 | 30 | 32 | 65 | 13 | 14 | 21 | 21 | 15 | 17 | 17 | 32 | 23 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 3 | 4 | 8 | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | 9 | 48 | 21 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 24 | 27 | 52 | 11 | 12 | 0 | 0 | 12 | 17 | 17 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0
| 2651.38.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 149 | 0 | 59 | 58 | 226 | 0 | 0 | 174 | 164 | 274 | 65 | 137 | 151 | 371 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 30 | 47 | 6 | 20 | 39 | 27 | 47 | 20 | 19 | 13 | 13 | 41 | 31 | 40 | 6 | 5 | 275 | 0 | 172 | 87 | 485 | 163 | 171 | 69 | 69 | 59 | 58 | 77 | 78 | 186 | 274 | 492 | 109 | 116 | 137 | 137 | 90 | 51 | 51 | 182 | 134 | 389 | 448 | 375
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16 | 4 | 5 | 11 | 9 | 16 | 7 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 38 | 0 | 30 | 10 | 57 | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 15 | 16 | 30 | 32 | 65 | 13 | 14 | 21 | 21 | 15 | 17 | 17 | 32 | 23 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 3 | 4 | 8 | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 29 | 0 | 25 | 9 | 48 | 21 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 24 | 27 | 52 | 11 | 12 | 0 | 0 | 12 | 17 | 17 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0
Ремонт Тарко-Сале: 2СШ 220 кВ - Оп. 234. | 2651.39.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 155 | 0 | 59 | 58 | 227 | 0 | 0 | 174 | 170 | 275 | 65 | 0 | 152 | 372 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 32 | 47 | 6 | 20 | 39 | 29 | 47 | 20 | 19 | 13 | 13 | 41 | 31 | 40 | 6 | 0 | 148 | 148 | 179 | 86 | 487 | 162 | 171 | 69 | 69 | 59 | 58 | 77 | 78 | 186 | 275 | 493 | 109 | 116 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 189 | 139 | 389 | 459 | 375
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16 | 4 | 5 | 11 | 10 | 16 | 7 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 10 | 57 | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 15 | 16 | 30 | 32 | 65 | 13 | 14 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 12 | 3 | 4 | 8 | 8 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 9 | 49 | 21 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 24 | 28 | 52 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт Муравленковская: 1СШ 220 кВ - Оп. 234. | 2651.40.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 155 | 0 | 59 | 58 | 228 | 0 | 0 | 174 | 170 | 275 | 65 | 0 | 152 | 372 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 33 | 47 | 6 | 20 | 39 | 30 | 47 | 20 | 19 | 13 | 13 | 41 | 31 | 40 | 0 | 5 | 148 | 148 | 179 | 86 | 488 | 162 | 170 | 70 | 70 | 59 | 58 | 77 | 78 | 186 | 275 | 493 | 109 | 116 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 189 | 139 | 389 | 459 | 375
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 16 | 4 | 5 | 11 | 10 | 16 | 7 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 10 | 57 | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 15 | 16 | 30 | 32 | 65 | 13 | 14 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 12 | 3 | 4 | 8 | 8 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 9 | 49 | 21 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 24 | 28 | 52 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея. | 2651.41.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 177 | 0 | 59 | 58 | 226 | 0 | 0 | 174 | 171 | 276 | 64 | 0 | 152 | 372 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 47 | 78 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 0 | 30 | 47 | 6 | 20 | 78 | 27 | 47 | 20 | 19 | 13 | 13 | 41 | 31 | 40 | 6 | 5 | 148 | 148 | 179 | 86 | 485 | 163 | 171 | 69 | 69 | 59 | 58 | 78 | 78 | 186 | 276 | 492 | 109 | 116 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 189 | 140 | 389 | 459 | 375
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 4 | 5 | 22 | 9 | 16 | 7 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 10 | 57 | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 16 | 16 | 30 | 32 | 65 | 13 | 14 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 3 | 4 | 17 | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 9 | 48 | 22 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 24 | 28 | 52 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым. | 2651.42.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 155 | 0 | 59 | 58 | 255 | 0 | 0 | 175 | 170 | 276 | 64 | 0 | 152 | 371 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 0 | 47 | 6 | 20 | 39 | 56 | 47 | 20 | 19 | 13 | 13 | 41 | 31 | 40 | 6 | 5 | 148 | 148 | 179 | 86 | 484 | 163 | 171 | 69 | 69 | 59 | 58 | 78 | 78 | 187 | 276 | 492 | 109 | 116 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 189 | 139 | 389 | 459 | 375
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | 4 | 5 | 11 | 20 | 16 | 7 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 10 | 57 | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 16 | 16 | 30 | 32 | 65 | 13 | 14 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 3 | 4 | 8 | 15 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 9 | 48 | 22 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 24 | 28 | 52 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды. | 2651.43.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 155 | 0 | 59 | 58 | 226 | 0 | 0 | 180 | 170 | 276 | 64 | 0 | 152 | 372 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 30 | 47 | 0 | 20 | 39 | 27 | 47 | 23 | 19 | 13 | 13 | 41 | 31 | 40 | 6 | 5 | 148 | 148 | 179 | 86 | 485 | 163 | 171 | 69 | 69 | 59 | 58 | 78 | 78 | 187 | 276 | 492 | 109 | 116 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 189 | 139 | 389 | 459 | 375
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16 | 0 | 5 | 11 | 9 | 16 | 8 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 10 | 57 | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 16 | 16 | 30 | 32 | 65 | 13 | 14 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 0 | 4 | 8 | 7 | 12 | 6 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 9 | 48 | 22 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 24 | 28 | 52 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Салехард. | 2651.44.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 155 | 0 | 59 | 58 | 226 | 0 | 0 | 174 | 170 | 276 | 67 | 0 | 152 | 372 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 30 | 47 | 6 | 0 | 39 | 27 | 47 | 20 | 39 | 13 | 13 | 41 | 31 | 40 | 6 | 5 | 148 | 148 | 179 | 86 | 485 | 163 | 171 | 69 | 69 | 59 | 58 | 78 | 78 | 187 | 276 | 492 | 109 | 116 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 189 | 139 | 389 | 459 | 375
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16 | 4 | 0 | 11 | 9 | 16 | 7 | 11 | 4 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 10 | 57 | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 16 | 16 | 30 | 32 | 65 | 13 | 14 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 3 | 0 | 8 | 7 | 12 | 5 | 8 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 9 | 48 | 22 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 24 | 28 | 52 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Мангазея. | 2651.45.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 140 | 0 | 59 | 58 | 226 | 0 | 0 | 174 | 171 | 276 | 64 | 0 | 152 | 372 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 47 | 78 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 78 | 30 | 47 | 6 | 20 | 0 | 27 | 47 | 20 | 19 | 13 | 13 | 41 | 31 | 40 | 6 | 5 | 148 | 148 | 179 | 86 | 485 | 163 | 171 | 69 | 69 | 59 | 58 | 78 | 78 | 186 | 276 | 492 | 109 | 116 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 189 | 140 | 389 | 459 | 375
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 16 | 4 | 5 | 0 | 9 | 16 | 7 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 10 | 57 | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 16 | 16 | 30 | 32 | 65 | 13 | 14 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 12 | 3 | 4 | 0 | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 9 | 48 | 22 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 24 | 28 | 52 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым. | 2651.46.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 155 | 0 | 59 | 58 | 199 | 0 | 0 | 175 | 170 | 276 | 64 | 0 | 152 | 371 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 56 | 47 | 6 | 20 | 39 | 0 | 47 | 20 | 19 | 13 | 13 | 41 | 31 | 40 | 6 | 5 | 148 | 148 | 179 | 86 | 484 | 163 | 171 | 69 | 69 | 59 | 58 | 78 | 78 | 187 | 276 | 492 | 109 | 116 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 189 | 139 | 389 | 459 | 375
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 16 | 4 | 5 | 11 | 0 | 16 | 7 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 10 | 57 | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 16 | 16 | 30 | 32 | 65 | 13 | 14 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 12 | 3 | 4 | 8 | 0 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 9 | 48 | 22 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 24 | 28 | 52 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды. | 2651.47.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 155 | 0 | 59 | 58 | 226 | 0 | 0 | 162 | 170 | 276 | 65 | 0 | 152 | 372 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 30 | 47 | 24 | 20 | 39 | 27 | 47 | 0 | 19 | 13 | 13 | 41 | 31 | 40 | 6 | 5 | 148 | 148 | 179 | 86 | 485 | 163 | 171 | 69 | 69 | 59 | 58 | 77 | 78 | 187 | 276 | 492 | 109 | 116 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 189 | 139 | 389 | 459 | 375
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16 | 17 | 5 | 11 | 9 | 16 | 0 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 10 | 57 | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 15 | 16 | 30 | 32 | 65 | 13 | 14 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 13 | 4 | 8 | 7 | 12 | 0 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 9 | 48 | 22 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 24 | 28 | 52 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Салехард. | 2651.48.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 155 | 0 | 59 | 58 | 226 | 0 | 0 | 174 | 170 | 276 | 69 | 0 | 152 | 372 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 30 | 47 | 6 | 39 | 39 | 27 | 47 | 20 | 0 | 13 | 13 | 41 | 31 | 40 | 6 | 5 | 148 | 148 | 179 | 86 | 485 | 163 | 171 | 69 | 69 | 59 | 58 | 78 | 78 | 187 | 276 | 492 | 109 | 116 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 189 | 139 | 389 | 459 | 375
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16 | 4 | 11 | 11 | 9 | 16 | 7 | 0 | 4 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 10 | 57 | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 16 | 16 | 30 | 32 | 65 | 13 | 14 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 3 | 8 | 8 | 7 | 12 | 5 | 0 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 9 | 48 | 22 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 24 | 28 | 52 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт 3 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Уренгой. | 2651.49.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 155 | 0 | 59 | 58 | 226 | 0 | 0 | 174 | 170 | 276 | 64 | 0 | 148 | 372 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 30 | 47 | 6 | 20 | 39 | 27 | 47 | 20 | 19 | 0 | 21 | 41 | 32 | 40 | 6 | 5 | 148 | 148 | 179 | 86 | 485 | 163 | 171 | 69 | 69 | 59 | 58 | 78 | 78 | 187 | 276 | 492 | 109 | 116 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 189 | 139 | 389 | 458 | 376
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16 | 4 | 5 | 11 | 9 | 16 | 7 | 5 | 0 | 8 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 10 | 57 | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 16 | 16 | 30 | 32 | 65 | 13 | 14 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 3 | 4 | 8 | 7 | 12 | 5 | 4 | 0 | 6 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 9 | 48 | 22 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 24 | 28 | 52 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт 4 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Уренгой. | 2651.50.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 155 | 0 | 59 | 58 | 226 | 0 | 0 | 174 | 170 | 276 | 64 | 0 | 157 | 372 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 30 | 47 | 6 | 20 | 39 | 27 | 47 | 20 | 19 | 21 | 0 | 41 | 32 | 40 | 6 | 5 | 148 | 148 | 179 | 86 | 485 | 163 | 171 | 69 | 69 | 59 | 58 | 78 | 78 | 187 | 276 | 492 | 109 | 116 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 189 | 139 | 389 | 458 | 376
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16 | 4 | 5 | 11 | 9 | 16 | 7 | 5 | 7 | 0 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 10 | 57 | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 16 | 16 | 30 | 32 | 65 | 13 | 14 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 3 | 4 | 8 | 7 | 12 | 5 | 4 | 6 | 0 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 9 | 48 | 22 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 24 | 28 | 52 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт АТ 1 220/110 кВ ПС 220 кВ Ермак. | 2651.51.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 154 | 0 | 59 | 58 | 226 | 0 | 0 | 175 | 210 | 275 | 64 | 0 | 152 | 372 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 30 | 47 | 6 | 20 | 39 | 27 | 47 | 20 | 19 | 13 | 13 | 0 | 31 | 80 | 6 | 5 | 147 | 147 | 179 | 86 | 485 | 163 | 171 | 69 | 69 | 59 | 58 | 78 | 78 | 187 | 275 | 493 | 109 | 116 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 189 | 139 | 389 | 458 | 375
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16 | 4 | 5 | 11 | 9 | 16 | 7 | 5 | 4 | 5 | 0 | 9 | 22 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 10 | 57 | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 16 | 16 | 30 | 32 | 65 | 13 | 14 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 3 | 4 | 8 | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 9 | 48 | 22 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 24 | 28 | 52 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт АТ 1 220/110 кВ ПС 220 кВ Исконная. | 2651.52.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 154 | 0 | 59 | 58 | 226 | 0 | 0 | 174 | 170 | 256 | 64 | 0 | 154 | 354 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 30 | 46 | 6 | 20 | 39 | 27 | 46 | 20 | 19 | 23 | 23 | 41 | 0 | 40 | 6 | 5 | 147 | 147 | 180 | 97 | 484 | 162 | 170 | 69 | 69 | 59 | 58 | 77 | 78 | 186 | 256 | 494 | 118 | 125 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 188 | 139 | 389 | 457 | 376
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16 | 4 | 5 | 11 | 9 | 16 | 7 | 5 | 8 | 8 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 11 | 57 | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 15 | 16 | 30 | 30 | 65 | 14 | 15 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 3 | 4 | 8 | 7 | 12 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 10 | 48 | 21 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 24 | 26 | 52 | 12 | 13 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт АТ 2 220/110 кВ ПС 220 кВ Ермак. | 2651.53.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 154 | 0 | 59 | 58 | 226 | 0 | 0 | 175 | 131 | 275 | 64 | 0 | 152 | 372 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 30 | 47 | 6 | 20 | 39 | 27 | 47 | 20 | 19 | 13 | 13 | 80 | 31 | 0 | 6 | 5 | 147 | 147 | 179 | 86 | 485 | 163 | 171 | 69 | 69 | 59 | 58 | 78 | 78 | 187 | 275 | 492 | 109 | 116 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 189 | 139 | 389 | 458 | 375
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16 | 4 | 5 | 11 | 9 | 16 | 7 | 5 | 4 | 5 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 10 | 57 | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 16 | 16 | 30 | 32 | 65 | 13 | 14 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 3 | 4 | 8 | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 9 | 48 | 22 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 24 | 28 | 52 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт Ермак: 2СШ 220 кВ - Тасу-Ява. | 2651.54.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 153 | 0 | 59 | 58 | 226 | 0 | 0 | 174 | 35 | 275 | 65 | 139 | 152 | 371 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 30 | 47 | 6 | 20 | 39 | 27 | 47 | 20 | 19 | 13 | 13 | 41 | 31 | 40 | 6 | 5 | 139 | 139 | 177 | 86 | 484 | 162 | 170 | 69 | 69 | 59 | 58 | 78 | 78 | 186 | 275 | 492 | 109 | 116 | 278 | 0 | 87 | 50 | 50 | 187 | 138 | 389 | 455 | 375
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16 | 4 | 5 | 11 | 9 | 16 | 7 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 19 | 19 | 31 | 10 | 57 | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 16 | 16 | 30 | 32 | 65 | 13 | 14 | 43 | 0 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 3 | 4 | 8 | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 15 | 15 | 26 | 9 | 48 | 21 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 24 | 28 | 52 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт Ермак: 1СШ 220 кВ - Тасу-Ява. | 2651.55.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 153 | 0 | 59 | 58 | 226 | 0 | 0 | 174 | 304 | 275 | 65 | 139 | 152 | 371 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 30 | 47 | 6 | 20 | 39 | 27 | 47 | 20 | 19 | 13 | 13 | 41 | 31 | 40 | 6 | 5 | 139 | 139 | 177 | 86 | 484 | 162 | 170 | 69 | 69 | 59 | 58 | 77 | 78 | 186 | 275 | 492 | 109 | 116 | 0 | 278 | 87 | 51 | 50 | 187 | 138 | 389 | 455 | 375
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16 | 4 | 5 | 11 | 9 | 16 | 7 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 19 | 19 | 31 | 10 | 57 | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 15 | 16 | 30 | 32 | 65 | 13 | 14 | 0 | 43 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 3 | 4 | 8 | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 15 | 15 | 26 | 9 | 48 | 21 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 24 | 28 | 52 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак. | 2651.56.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 180 | 0 | 59 | 58 | 226 | 0 | 0 | 174 | 126 | 123 | 65 | 0 | 147 | 257 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 40 | 30 | 47 | 6 | 20 | 39 | 27 | 47 | 20 | 19 | 12 | 12 | 40 | 33 | 40 | 6 | 5 | 136 | 136 | 0 | 96 | 484 | 163 | 170 | 69 | 69 | 59 | 58 | 77 | 78 | 186 | 123 | 490 | 104 | 110 | 136 | 136 | 103 | 50 | 50 | 317 | 171 | 391 | 450 | 377
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16 | 4 | 5 | 11 | 9 | 16 | 7 | 5 | 4 | 4 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 11 | 57 | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 15 | 16 | 30 | 14 | 64 | 12 | 13 | 21 | 21 | 17 | 17 | 17 | 55 | 30 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 3 | 4 | 8 | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 10 | 48 | 21 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 24 | 12 | 52 | 10 | 11 | 0 | 0 | 13 | 17 | 17 | 43 | 23 | 0 | 0 | 0
Ремонт ВЛ 220 кВ Исконная - Уренгой. | 2651.57.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 154 | 0 | 59 | 58 | 224 | 0 | 0 | 173 | 171 | 207 | 63 | 0 | 211 | 308 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 30 | 48 | 6 | 20 | 39 | 27 | 48 | 20 | 19 | 12 | 12 | 41 | 41 | 40 | 6 | 5 | 147 | 147 | 181 | 0 | 479 | 160 | 170 | 68 | 68 | 59 | 58 | 79 | 79 | 185 | 207 | 498 | 142 | 152 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 187 | 139 | 390 | 459 | 377
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 17 | 4 | 5 | 11 | 9 | 17 | 7 | 5 | 4 | 4 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 32 | 0 | 56 | 26 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 16 | 16 | 30 | 24 | 65 | 17 | 18 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 13 | 3 | 4 | 8 | 7 | 13 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 0 | 48 | 21 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 24 | 21 | 53 | 14 | 15 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым. | 2651.58.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 154 | 0 | 59 | 58 | 117 | 0 | 0 | 34 | 171 | 145 | 78 | 0 | 149 | 646 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 23 | 46 | 6 | 20 | 39 | 21 | 46 | 21 | 19 | 24 | 24 | 41 | 12 | 40 | 13 | 10 | 147 | 147 | 182 | 56 | 0 | 79 | 66 | 82 | 82 | 59 | 58 | 77 | 77 | 31 | 145 | 902 | 52 | 53 | 148 | 147 | 85 | 50 | 50 | 187 | 139 | 403 | 490 | 390
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 16 | 4 | 5 | 11 | 7 | 16 | 7 | 5 | 8 | 8 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 32 | 6 | 0 | 13 | 11 | 12 | 12 | 7 | 7 | 15 | 15 | 5 | 17 | 119 | 6 | 6 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 12 | 3 | 4 | 8 | 6 | 12 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 6 | 0 | 10 | 11 | 10 | 10 | 6 | 6 | 13 | 13 | 4 | 14 | 95 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 25 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт ВЛ 220 кВ Надым - Пангоды. | 2651.59.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 154 | 0 | 59 | 58 | 321 | 0 | 3 | 21 | 170 | 257 | 54 | 0 | 237 | 407 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 39 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 31 | 46 | 6 | 20 | 39 | 28 | 46 | 21 | 19 | 14 | 14 | 41 | 27 | 40 | 6 | 4 | 147 | 147 | 180 | 71 | 424 | 0 | 277 | 73 | 73 | 59 | 58 | 77 | 77 | 59 | 257 | 542 | 93 | 98 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 188 | 139 | 389 | 464 | 375
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16 | 4 | 5 | 11 | 10 | 16 | 7 | 5 | 5 | 5 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 8 | 50 | 0 | 48 | 11 | 11 | 7 | 7 | 15 | 15 | 9 | 30 | 71 | 11 | 11 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 3 | 4 | 8 | 7 | 12 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 7 | 42 | 0 | 48 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 8 | 26 | 57 | 9 | 10 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой. | 2651.60.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 155 | 0 | 59 | 58 | 93 | 0 | 0 | 286 | 170 | 259 | 54 | 0 | 188 | 407 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 31 | 47 | 6 | 20 | 39 | 28 | 47 | 20 | 19 | 15 | 15 | 41 | 28 | 40 | 6 | 4 | 147 | 147 | 179 | 77 | 425 | 273 | 0 | 73 | 73 | 59 | 58 | 78 | 79 | 297 | 259 | 543 | 99 | 104 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 189 | 139 | 391 | 473 | 377
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 17 | 4 | 5 | 11 | 10 | 17 | 7 | 5 | 5 | 5 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 9 | 50 | 45 | 0 | 11 | 11 | 7 | 7 | 16 | 16 | 47 | 30 | 71 | 12 | 12 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 13 | 3 | 4 | 8 | 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 8 | 42 | 36 | 0 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 39 | 26 | 57 | 10 | 10 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт ВЛ 220 кВ Надым – Салехард №1. | 2651.61.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 155 | 0 | 59 | 58 | 254 | 0 | 0 | 174 | 170 | 277 | 61 | 0 | 157 | 373 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 31 | 47 | 6 | 20 | 39 | 27 | 47 | 20 | 19 | 14 | 14 | 41 | 31 | 40 | 6 | 4 | 147 | 147 | 179 | 89 | 475 | 166 | 169 | 0 | 76 | 59 | 58 | 78 | 79 | 183 | 277 | 494 | 112 | 119 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 189 | 139 | 390 | 464 | 376
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 17 | 4 | 5 | 11 | 10 | 17 | 7 | 5 | 5 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 10 | 56 | 27 | 29 | 0 | 11 | 7 | 7 | 16 | 16 | 29 | 32 | 65 | 13 | 14 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 13 | 3 | 4 | 8 | 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 9 | 47 | 22 | 29 | 0 | 10 | 6 | 6 | 13 | 13 | 24 | 28 | 52 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт ВЛ 220 кВ Надым – Салехард №2. | 2651.62.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 155 | 0 | 59 | 58 | 196 | 0 | 0 | 174 | 170 | 277 | 19 | 0 | 157 | 373 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 31 | 47 | 6 | 20 | 39 | 28 | 47 | 20 | 19 | 14 | 14 | 41 | 31 | 40 | 6 | 4 | 147 | 147 | 179 | 89 | 475 | 166 | 169 | 76 | 0 | 59 | 58 | 78 | 79 | 183 | 277 | 494 | 112 | 119 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 189 | 139 | 390 | 464 | 376
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 17 | 4 | 5 | 11 | 10 | 17 | 7 | 5 | 5 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 10 | 56 | 27 | 30 | 11 | 0 | 7 | 7 | 16 | 16 | 29 | 32 | 65 | 13 | 14 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 13 | 3 | 4 | 8 | 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 9 | 47 | 22 | 30 | 10 | 0 | 6 | 6 | 13 | 13 | 24 | 28 | 52 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт ВЛ 220 кВ Новоуренгойская ГТЭС - Уренгой №1. | 2651.63.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 155 | 0 | 0 | 118 | 226 | 0 | 0 | 175 | 170 | 276 | 64 | 0 | 206 | 372 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 30 | 47 | 6 | 20 | 39 | 27 | 47 | 20 | 19 | 13 | 13 | 41 | 31 | 40 | 6 | 5 | 147 | 147 | 179 | 87 | 485 | 163 | 171 | 69 | 68 | 0 | 118 | 78 | 78 | 187 | 276 | 493 | 110 | 117 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 189 | 139 | 390 | 461 | 376
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16 | 4 | 5 | 11 | 9 | 16 | 7 | 5 | 5 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 10 | 57 | 27 | 30 | 10 | 10 | 0 | 14 | 16 | 16 | 30 | 32 | 65 | 13 | 14 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 3 | 4 | 8 | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 9 | 48 | 22 | 30 | 9 | 9 | 0 | 12 | 13 | 13 | 24 | 28 | 52 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт ВЛ 220 кВ Новоуренгойская ГТЭС - Уренгой №2. | 2651.64.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 155 | 0 | 118 | 0 | 226 | 0 | 0 | 175 | 170 | 276 | 64 | 0 | 106 | 372 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 30 | 47 | 6 | 20 | 39 | 27 | 47 | 20 | 19 | 13 | 13 | 41 | 31 | 40 | 6 | 5 | 147 | 147 | 179 | 87 | 485 | 163 | 171 | 69 | 69 | 118 | 0 | 78 | 78 | 187 | 276 | 493 | 110 | 117 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 189 | 139 | 390 | 461 | 376
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16 | 4 | 5 | 11 | 9 | 16 | 7 | 5 | 5 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 10 | 57 | 27 | 30 | 10 | 10 | 14 | 0 | 16 | 16 | 30 | 32 | 65 | 13 | 14 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 3 | 4 | 8 | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 9 | 48 | 22 | 30 | 9 | 9 | 12 | 0 | 13 | 13 | 24 | 28 | 52 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1. | 2651.65.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 155 | 0 | 59 | 58 | 226 | 0 | 0 | 175 | 170 | 277 | 63 | 0 | 111 | 371 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 15 | 51 | 39 | 30 | 0 | 6 | 20 | 39 | 27 | 77 | 20 | 19 | 13 | 13 | 41 | 30 | 40 | 6 | 5 | 147 | 147 | 179 | 92 | 483 | 163 | 172 | 68 | 68 | 59 | 58 | 0 | 105 | 187 | 277 | 493 | 115 | 122 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 189 | 139 | 391 | 467 | 377
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 4 | 5 | 11 | 9 | 27 | 7 | 5 | 5 | 5 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 11 | 57 | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 0 | 21 | 30 | 32 | 65 | 13 | 14 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 4 | 8 | 7 | 21 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 9 | 48 | 21 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 0 | 18 | 24 | 28 | 52 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2. | 2651.66.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 155 | 0 | 60 | 58 | 225 | 0 | 0 | 175 | 170 | 277 | 63 | 0 | 210 | 371 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 15 | 51 | 39 | 30 | 77 | 6 | 20 | 39 | 27 | 0 | 20 | 19 | 13 | 13 | 41 | 30 | 40 | 6 | 5 | 148 | 148 | 179 | 92 | 483 | 163 | 172 | 68 | 68 | 60 | 58 | 105 | 0 | 187 | 277 | 493 | 115 | 122 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 189 | 139 | 391 | 467 | 377
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 27 | 4 | 5 | 11 | 9 | 0 | 7 | 5 | 4 | 5 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 11 | 57 | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 21 | 0 | 30 | 32 | 65 | 13 | 14 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 21 | 3 | 4 | 8 | 7 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 9 | 48 | 21 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 18 | 0 | 24 | 28 | 52 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды. | 2651.67.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 155 | 0 | 59 | 58 | 328 | 0 | 0 | 6 | 171 | 257 | 60 | 0 | 233 | 411 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 31 | 47 | 6 | 20 | 39 | 27 | 47 | 20 | 19 | 15 | 15 | 41 | 28 | 40 | 6 | 4 | 148 | 148 | 179 | 75 | 426 | 50 | 292 | 67 | 67 | 59 | 58 | 78 | 78 | 0 | 257 | 548 | 96 | 102 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 189 | 139 | 390 | 472 | 377
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16 | 4 | 5 | 11 | 10 | 17 | 7 | 5 | 5 | 5 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 9 | 50 | 8 | 51 | 10 | 10 | 7 | 7 | 16 | 16 | 0 | 30 | 72 | 11 | 12 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 3 | 4 | 8 | 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 7 | 43 | 7 | 51 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 0 | 26 | 58 | 10 | 10 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Исконная. | 2651.68.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 162 | 0 | 60 | 58 | 219 | 0 | 0 | 168 | 153 | 0 | 63 | 0 | 280 | 132 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 30 | 47 | 6 | 20 | 39 | 27 | 47 | 20 | 19 | 29 | 28 | 41 | 9 | 40 | 6 | 4 | 144 | 144 | 111 | 82 | 471 | 156 | 166 | 67 | 67 | 60 | 58 | 79 | 80 | 182 | 0 | 505 | 197 | 210 | 144 | 144 | 94 | 50 | 50 | 242 | 150 | 390 | 443 | 377
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 17 | 4 | 5 | 11 | 10 | 17 | 7 | 5 | 10 | 10 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 19 | 10 | 55 | 26 | 29 | 10 | 10 | 7 | 7 | 16 | 16 | 29 | 0 | 66 | 23 | 25 | 22 | 22 | 15 | 17 | 17 | 42 | 26 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 13 | 3 | 4 | 8 | 7 | 13 | 5 | 4 | 8 | 8 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 15 | 15 | 16 | 8 | 47 | 21 | 29 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 24 | 0 | 53 | 20 | 21 | 0 | 0 | 12 | 17 | 17 | 33 | 20 | 0 | 0 | 0
Ремонт ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале. | 2651.69.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 155 | 0 | 60 | 58 | 419 | 0 | 0 | 387 | 169 | 421 | 25 | 0 | 194 | 106 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 41 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 30 | 50 | 6 | 20 | 39 | 27 | 51 | 20 | 19 | 24 | 24 | 41 | 59 | 40 | 8 | 7 | 147 | 147 | 175 | 206 | 848 | 375 | 371 | 99 | 99 | 60 | 58 | 82 | 82 | 394 | 421 | 0 | 237 | 253 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 192 | 140 | 391 | 404 | 377
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 18 | 4 | 5 | 11 | 9 | 18 | 7 | 5 | 8 | 8 | 11 | 16 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 24 | 99 | 61 | 65 | 15 | 15 | 7 | 7 | 16 | 16 | 63 | 49 | 0 | 28 | 30 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 13 | 3 | 4 | 8 | 7 | 13 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 12 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 25 | 21 | 85 | 49 | 65 | 13 | 13 | 6 | 6 | 14 | 14 | 51 | 42 | 0 | 24 | 25 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой №1. | 2651.70.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 155 | 0 | 59 | 58 | 223 | 0 | 0 | 172 | 170 | 325 | 63 | 0 | 125 | 428 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 30 | 48 | 6 | 20 | 39 | 27 | 48 | 20 | 19 | 12 | 12 | 41 | 41 | 40 | 6 | 5 | 147 | 147 | 178 | 128 | 478 | 159 | 169 | 67 | 67 | 59 | 58 | 79 | 79 | 185 | 325 | 499 | 0 | 164 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 190 | 139 | 390 | 467 | 376
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 17 | 4 | 5 | 11 | 9 | 17 | 7 | 5 | 4 | 4 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 15 | 56 | 26 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 16 | 16 | 30 | 38 | 66 | 0 | 19 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 13 | 3 | 4 | 8 | 7 | 13 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 13 | 48 | 21 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 24 | 33 | 53 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС – Уренгой III цепь. | 2651.71.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 155 | 0 | 59 | 58 | 222 | 0 | 0 | 172 | 170 | 331 | 63 | 0 | 125 | 434 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 30 | 48 | 6 | 20 | 39 | 27 | 48 | 20 | 19 | 12 | 12 | 41 | 42 | 40 | 6 | 5 | 147 | 147 | 178 | 132 | 477 | 159 | 169 | 67 | 67 | 59 | 58 | 79 | 80 | 185 | 331 | 500 | 158 | 0 | 148 | 147 | 86 | 50 | 50 | 190 | 139 | 390 | 467 | 376
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 17 | 4 | 5 | 11 | 9 | 17 | 7 | 5 | 4 | 4 | 11 | 12 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31 | 15 | 56 | 26 | 29 | 10 | 10 | 7 | 7 | 16 | 16 | 29 | 39 | 66 | 19 | 0 | 23 | 23 | 14 | 17 | 17 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 13 | 3 | 4 | 8 | 7 | 13 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 13 | 48 | 21 | 29 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 24 | 33 | 53 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0
Ремонт КВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея. | 2651.72.1 | Iрасч.,A | 25 | 25 | 25 | 25 | 242 | 0 | 59 | 58 | 226 | 0 | 0 | 174 | 196 | 288 | 65 | 0 | 152 | 362 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 41 | 30 | 47 | 6 | 20 | 41 | 27 | 47 | 20 | 19 | 13 | 13 | 41 | 31 | 40 | 6 | 5 | 147 | 147 | 192 | 85 | 484 | 162 | 170 | 69 | 69 | 59 | 58 | 78 | 78 | 186 | 288 | 491 | 109 | 116 | 147 | 146 | 0 | 50 | 50 | 202 | 215 | 392 | 490 | 378
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16 | 4 | 5 | 11 | 9 | 16 | 7 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 33 | 10 | 57 | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 16 | 16 | 30 | 34 | 65 | 13 | 14 | 23 | 23 | 0 | 17 | 17 | 35 | 37 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 12 | 3 | 4 | 9 | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 28 | 9 | 48 | 21 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 24 | 29 | 52 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0
Ремонт КВЛ 220 кВ Ермак - Славянская №1. | 2651.73.1 | Iрасч.,A | 0 | 49 | 0 | 49 | 159 | 0 | 59 | 58 | 226 | 0 | 0 | 175 | 204 | 278 | 64 | 0 | 153 | 372 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 30 | 47 | 6 | 20 | 39 | 27 | 47 | 20 | 19 | 13 | 13 | 41 | 31 | 40 | 6 | 5 | 144 | 144 | 185 | 86 | 485 | 163 | 171 | 69 | 69 | 59 | 58 | 78 | 78 | 187 | 278 | 493 | 110 | 116 | 144 | 144 | 82 | 0 | 99 | 195 | 143 | 390 | 468 | 376
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16 | 4 | 5 | 11 | 9 | 16 | 7 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 32 | 10 | 57 | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 16 | 16 | 30 | 32 | 65 | 13 | 14 | 22 | 22 | 13 | 0 | 33 | 34 | 25 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 3 | 4 | 8 | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | 15 | 15 | 27 | 9 | 48 | 22 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 24 | 28 | 52 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0
Ремонт КВЛ 220 кВ Ермак - Славянская №2. | 2651.74.1 | Iрасч.,A | 49 | 0 | 49 | 0 | 159 | 0 | 59 | 58 | 226 | 0 | 0 | 175 | 149 | 278 | 64 | 0 | 153 | 372 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 52 | 39 | 30 | 47 | 6 | 20 | 39 | 27 | 47 | 20 | 19 | 13 | 13 | 40 | 31 | 40 | 6 | 5 | 144 | 144 | 185 | 86 | 485 | 163 | 171 | 69 | 69 | 59 | 58 | 78 | 78 | 187 | 278 | 493 | 110 | 116 | 144 | 144 | 82 | 99 | 0 | 195 | 143 | 390 | 468 | 376
|  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16 | 4 | 5 | 11 | 9 | 16 | 7 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 32 | 10 | 57 | 27 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 16 | 16 | 30 | 32 | 65 | 13 | 14 | 22 | 22 | 13 | 33 | 0 | 34 | 25 | 0 | 0 | 0
|  | Iзагр. адтн,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 3 | 4 | 8 | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 15 | 15 | 27 | 9 | 48 | 22 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 24 | 28 | 52 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 33 | 0 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0