## 1_I_2026 зим макс (0°C;AutoBsh
Таблица И.1 - Результаты расчетов нормального и послеаварийных режимов работы электрических сетей 35 кВ и выше. Зимний максимум нагрузки 2026 г (0°C; AutoBsh). Токовая загрузка.
Наименование СРС | Номер СРС | Сечение СРТО (МДП 325), МВт | Наименование параметров | 3 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Уренгой | 4 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Уренгой | ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 | ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2 | ВЛ 110 кВ Буран – Табъяха (уч. ПС 110 кВ Табъяха - отпайка на ПС УГП-7) | ВЛ 110 кВ Уренгой – УГП-2В | ВЛ 110 кВ Уренгой – УГП-5В
|  |  | ДДТН, А | 313 | 313 | 500 | 500 | 390 | 390 | 400
|  |  | АДТН, А | 313 | 313 | 600 | 600 | 465 | 465 | 440
Нормальная схема сети. | 261.1.1 | 319.6 | Iрасч.,A | 23 | 23 | 75 | 75 | 41 | 67 | 39
|  |  | Iзагр. ддтн,% | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | 17 | 10
|  |  | Iзагр. адтн,% | 7 | 7 | 13 | 13 | 9 | 14 | 9
Отключение 3 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Уренгой. | 261.2.1 | 319.5 | Iрасч.,A | 0 | 38 | 75 | 75 | 46 | 65 | 38
|  |  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 12 | 15 | 15 | 12 | 17 | 10
|  |  | Iзагр. адтн,% | 0 | 12 | 13 | 13 | 10 | 14 | 9
Отключение 4 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Уренгой. | 261.3.1 | 319.5 | Iрасч.,A | 38 | 0 | 75 | 75 | 46 | 65 | 38
|  |  | Iзагр. ддтн,% | 12 | 0 | 15 | 15 | 12 | 17 | 10
|  |  | Iзагр. адтн,% | 12 | 0 | 13 | 13 | 10 | 14 | 9
Отключение ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1. | 261.4.1 | 319.5 | Iрасч.,A | 19 | 20 | 0 | 100 | 57 | 56 | 29
|  |  | Iзагр. ддтн,% | 6 | 6 | 0 | 20 | 15 | 14 | 7
|  |  | Iзагр. адтн,% | 6 | 6 | 0 | 17 | 12 | 12 | 7
Отключение ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2. | 261.5.1 | 319.5 | Iрасч.,A | 19 | 20 | 100 | 0 | 57 | 56 | 29
|  |  | Iзагр. ддтн,% | 6 | 6 | 20 | 0 | 15 | 14 | 7
|  |  | Iзагр. адтн,% | 6 | 6 | 17 | 0 | 12 | 12 | 7
Отключение ВЛ 110 кВ Уренгой – УГП-2В. | 261.6.1 | 319.4 | Iрасч.,A | 20 | 20 | 72 | 73 | 51 | 0 | 90
|  |  | Iзагр. ддтн,% | 6 | 6 | 14 | 15 | 13 | 0 | 23
|  |  | Iзагр. адтн,% | 6 | 6 | 12 | 12 | 11 | 0 | 21
Отключение ВЛ 110 кВ Уренгой – УГП-5В. | 261.7.1 | 319.5 | Iрасч.,A | 21 | 22 | 74 | 74 | 44 | 100 | 0
|  |  | Iзагр. ддтн,% | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | 26 | 0
|  |  | Iзагр. адтн,% | 7 | 7 | 12 | 12 | 9 | 22 | 0

## 2_I_2026 зим макс (минус 41°C)
Таблица И.2 - Результаты расчетов нормального и послеаварийных режимов работы электрических сетей 35 кВ и выше. Зимний максимум нагрузки 2026 г (минус 41°C). Токовая загрузка.
Наименование СРС | Номер СРС | Сечение СРТО (МДП 325), МВт | Наименование параметров | 3 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Уренгой | 4 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Уренгой | ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1 | ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2 | ВЛ 110 кВ Буран – Табъяха (уч. ПС 110 кВ Табъяха - отпайка на ПС УГП-7) | ВЛ 110 кВ Уренгой – УГП-2В | ВЛ 110 кВ Уренгой – УГП-5В
|  |  | ДДТН, А | 376 | 376 | 500 | 500 | 505 | 505 | 400
|  |  | АДТН, А | 438 | 438 | 600 | 600 | 605 | 600 | 440
Нормальная схема сети. | 261.1.1 | 146.5 | Iрасч.,A | 84 | 84 | 59 | 59 | 54 | 99 | 56
|  |  | Iзагр. ддтн,% | 22 | 22 | 12 | 12 | 11 | 20 | 14
|  |  | Iзагр. адтн,% | 19 | 19 | 10 | 10 | 9 | 17 | 13
Отключение 3 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Уренгой. | 261.2.1 | 146.3 | Iрасч.,A | 0 | 141 | 60 | 60 | 73 | 94 | 51
|  |  | Iзагр. ддтн,% | 0 | 38 | 12 | 12 | 14 | 19 | 13
|  |  | Iзагр. адтн,% | 0 | 32 | 10 | 10 | 12 | 16 | 11
Отключение 4 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Уренгой. | 261.3.1 | 146.3 | Iрасч.,A | 141 | 0 | 60 | 60 | 73 | 93 | 51
|  |  | Iзагр. ддтн,% | 38 | 0 | 12 | 12 | 14 | 18 | 13
|  |  | Iзагр. адтн,% | 32 | 0 | 10 | 10 | 12 | 16 | 12
Отключение ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1. | 261.4.1 | 146.5 | Iрасч.,A | 83 | 83 | 0 | 72 | 60 | 94 | 51
|  |  | Iзагр. ддтн,% | 22 | 22 | 0 | 14 | 12 | 19 | 13
|  |  | Iзагр. адтн,% | 19 | 19 | 0 | 12 | 10 | 16 | 12
Отключение ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2. | 261.5.1 | 146.5 | Iрасч.,A | 83 | 83 | 72 | 0 | 60 | 94 | 51
|  |  | Iзагр. ддтн,% | 22 | 22 | 14 | 0 | 12 | 19 | 13
|  |  | Iзагр. адтн,% | 19 | 19 | 12 | 0 | 10 | 16 | 12
Отключение ВЛ 110 кВ Уренгой – УГП-2В. | 261.6.1 | 146.0 | Iрасч.,A | 80 | 80 | 56 | 56 | 75 | 0 | 133
|  |  | Iзагр. ддтн,% | 21 | 21 | 11 | 11 | 15 | 0 | 33
|  |  | Iзагр. адтн,% | 18 | 18 | 9 | 9 | 12 | 0 | 30
Отключение ВЛ 110 кВ Уренгой – УГП-5В. | 261.7.1 | 146.4 | Iрасч.,A | 83 | 83 | 58 | 58 | 61 | 147 | 0
|  |  | Iзагр. ддтн,% | 22 | 22 | 12 | 12 | 12 | 29 | 0
|  |  | Iзагр. адтн,% | 19 | 19 | 10 | 10 | 10 | 25 | 0