Пояснительная записка

- Результаты расчетов установившихся электроэнергетических режимов

Расчетные условия

Расчеты установившихся электроэнергетических режимов выполнены в соответствии со следующими нормативными документами:

- Методическими указаниями по проектированию развития энергосистем;

- Методическими указаниями по устойчивости энергосистем.

Рассмотрены следующие температурные и режимно балансовые условия:

- зимний максимум потребления мощности при ТНВ наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (далее – Макс зима 0,92) величиной -41 °С;

- зимний минимум потребления мощности при ТНВ наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (далее – Мин зима 0,92) величиной -41 °С;

- зимний максимум потребления мощности при ТНВ согласно приложению 7 Методических указаниях по проектированию развития энергосистем (далее – Макс зима МУ) величиной 0 °С;

- зимний минимум потребления мощности при ТНВ согласно приложению 7 Методических указаниях по проектированию развития энергосистем (далее – Мин зима МУ) величиной 0 °С;

- летний максимум потребления мощности при ТНВ теплого периода с обеспеченностью 0,98 (далее – ПЭВТ) величиной 30 °С;

- летний максимум потребления мощности при среднемесячной ТНВ наиболее теплого летнего месяца (далее – Макс лето ПСМТ) величиной 17 °С;

- летний минимум потребления мощности при среднемесячной ТНВ наиболее теплого летнего месяца (далее – Мин лето ПСМТ) величиной 17 °С.

Исходные данные

В соответствии с Техническим заданием (приложение А) и «Методическими указаниями по проектированию развития энергосистем» используются перспективные расчетные модели на этап 2026 года.

Расчеты выполнялись на расчетных моделях, предоставленных письмом Филиала АО «СО ЕЭС».

Результаты расчетов

Результаты расчетов установившихся режимов в графическом виде (схемы потокораспределения) для нормальной схемы, а также для наиболее тяжелых схемно-режимных ситуаций представлены в приложении Б.

Результаты расчетов установившихся режимов в табличном виде представлены в приложении В.

  - Нормальная схема электрической сети

В следующих СРС выявлены отклонения параметров электроэнергетических режимов от допустимых значений.

В зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C) (номер СРС 2644.1.1, рисунок Б.1.1) переток мощности в сечении 2: 336 МВт при МДП 325 МВт.

В летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2665.1.1, рисунок Б.14.1) переток мощности в сечении 2: 349 МВт при МДП 325 МВт.

В летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ) (номер СРС 2656.1.1, рисунок Б.27.1) переток мощности в сечении 2: 340 МВт при МДП 325 МВт.

В летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2677.1.1, рисунок Б.40.1) переток мощности в сечении 2: 376 МВт при МДП 325 МВт.

  - Нормативное возмущение (до 20 минут после нормативного возмущения) в нормальной схеме электрической сети

В следующих СРС выявлены отклонения параметров электроэнергетических режимов от допустимых значений.

АО 3 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Уренгой

В зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C) (номер СРС 2644.2.1, рисунок Б.2.1) переток мощности в сечении 2: 336 МВт при МДП 325 МВт.

АО 4 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Уренгой

В зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C) (номер СРС 2644.3.1, рисунок Б.3.1) переток мощности в сечении 2: 336 МВт при МДП 325 МВт.

АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1

В зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C) (номер СРС 2644.4.1, рисунок Б.4.1) переток мощности в сечении 2: 336 МВт при МДП 325 МВт.

АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2

В зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C) (номер СРС 2644.5.1, рисунок Б.5.1) переток мощности в сечении 2: 336 МВт при МДП 325 МВт.

АО ВЛ 110 кВ Уренгой – УГП-2В

В зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C) (номер СРС 2644.6.1, рисунок Б.6.1) переток мощности в сечении 2: 336 МВт при МДП 325 МВт.

АО ВЛ 110 кВ Уренгой – УГП-5В

В зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C) (номер СРС 2644.7.1, рисунок Б.7.1) переток мощности в сечении 2: 336 МВт при МДП 325 МВт.

АО 3 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Уренгой

В летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2665.2.1, рисунок Б.15.1) переток мощности в сечении 2: 348 МВт при МДП 325 МВт.

АО 4 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Уренгой

В летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2665.3.1, рисунок Б.16.1) переток мощности в сечении 2: 348 МВт при МДП 325 МВт.

АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1

В летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2665.4.1, рисунок Б.17.1) переток мощности в сечении 2: 349 МВт при МДП 325 МВт.

АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2

В летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2665.5.1, рисунок Б.18.1) переток мощности в сечении 2: 349 МВт при МДП 325 МВт.

АО ВЛ 110 кВ Уренгой – УГП-2В

В летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2665.6.1, рисунок Б.19.1) переток мощности в сечении 2: 349 МВт при МДП 325 МВт.

АО ВЛ 110 кВ Уренгой – УГП-5В

В летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2665.7.1, рисунок Б.20.1) переток мощности в сечении 2: 349 МВт при МДП 325 МВт.

АО 3 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Уренгой

В летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ) (номер СРС 2656.2.1, рисунок Б.28.1) переток мощности в сечении 2: 340 МВт при МДП 325 МВт.

АО 4 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Уренгой

В летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ) (номер СРС 2656.3.1, рисунок Б.29.1) переток мощности в сечении 2: 340 МВт при МДП 325 МВт.

АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1

В летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ) (номер СРС 2656.4.1, рисунок Б.30.1) переток мощности в сечении 2: 340 МВт при МДП 325 МВт.

АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2

В летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ) (номер СРС 2656.5.1, рисунок Б.31.1) переток мощности в сечении 2: 340 МВт при МДП 325 МВт.

АО ВЛ 110 кВ Уренгой – УГП-2В

В летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ) (номер СРС 2656.6.1, рисунок Б.32.1) переток мощности в сечении 2: 340 МВт при МДП 325 МВт.

АО ВЛ 110 кВ Уренгой – УГП-5В

В летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ) (номер СРС 2656.7.1, рисунок Б.33.1) переток мощности в сечении 2: 340 МВт при МДП 325 МВт.

АО 3 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Уренгой

В летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2677.2.1, рисунок Б.41.1) переток мощности в сечении 2: 376 МВт при МДП 325 МВт.

АО 4 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Уренгой

В летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2677.3.1, рисунок Б.42.1) переток мощности в сечении 2: 376 МВт при МДП 325 МВт.

АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1

В летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2677.4.1, рисунок Б.43.1) переток мощности в сечении 2: 377 МВт при МДП 325 МВт.

АО ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2

В летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2677.5.1, рисунок Б.44.1) переток мощности в сечении 2: 377 МВт при МДП 325 МВт.

АО ВЛ 110 кВ Уренгой – УГП-2В

В летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2677.6.1, рисунок Б.45.1) переток мощности в сечении 2: 376 МВт при МДП 325 МВт.

АО ВЛ 110 кВ Уренгой – УГП-5В

В летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2677.7.1, рисунок Б.46.1) переток мощности в сечении 2: 376 МВт при МДП 325 МВт.

  - Единичная ремонтная схема электрической сети

В следующих СРС выявлены отклонения параметров электроэнергетических режимов от допустимых значений.

Ремонт 3 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Уренгой

В зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C) (номер СРС 2644.8.1, рисунок Б.8.1) переток мощности в сечении 2: 336 МВт при МДП 325 МВт.

Ремонт 4 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Уренгой

В зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C) (номер СРС 2644.9.1, рисунок Б.9.1) переток мощности в сечении 2: 336 МВт при МДП 325 МВт.

Ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1

В зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C) (номер СРС 2644.10.1, рисунок Б.10.1) переток мощности в сечении 2: 336 МВт при МДП 325 МВт.

Ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2

В зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C) (номер СРС 2644.11.1, рисунок Б.11.1) переток мощности в сечении 2: 336 МВт при МДП 325 МВт.

Ремонт ВЛ 110 кВ Уренгой – УГП-2В

В зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C) (номер СРС 2644.12.1, рисунок Б.12.1) переток мощности в сечении 2: 336 МВт при МДП 325 МВт.

Ремонт ВЛ 110 кВ Уренгой – УГП-5В

В зимний минимум нагрузки 2026 г (tср; 0°C) (номер СРС 2644.13.1, рисунок Б.13.1) переток мощности в сечении 2: 336 МВт при МДП 325 МВт.

Ремонт 3 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Уренгой

В летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2665.8.1, рисунок Б.21.1) переток мощности в сечении 2: 348 МВт при МДП 325 МВт.

Ремонт 4 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Уренгой

В летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2665.9.1, рисунок Б.22.1) переток мощности в сечении 2: 348 МВт при МДП 325 МВт.

Ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1

В летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2665.10.1, рисунок Б.23.1) переток мощности в сечении 2: 349 МВт при МДП 325 МВт.

Ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2

В летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2665.11.1, рисунок Б.24.1) переток мощности в сечении 2: 349 МВт при МДП 325 МВт.

Ремонт ВЛ 110 кВ Уренгой – УГП-2В

В летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2665.12.1, рисунок Б.25.1) переток мощности в сечении 2: 349 МВт при МДП 325 МВт.

Ремонт ВЛ 110 кВ Уренгой – УГП-5В

В летний максимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2665.13.1, рисунок Б.26.1) переток мощности в сечении 2: 349 МВт при МДП 325 МВт.

Ремонт 3 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Уренгой

В летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ) (номер СРС 2656.8.1, рисунок Б.34.1) переток мощности в сечении 2: 340 МВт при МДП 325 МВт.

Ремонт 4 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Уренгой

В летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ) (номер СРС 2656.9.1, рисунок Б.35.1) переток мощности в сечении 2: 340 МВт при МДП 325 МВт.

Ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1

В летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ) (номер СРС 2656.10.1, рисунок Б.36.1) переток мощности в сечении 2: 340 МВт при МДП 325 МВт.

Ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2

В летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ) (номер СРС 2656.11.1, рисунок Б.37.1) переток мощности в сечении 2: 340 МВт при МДП 325 МВт.

Ремонт ВЛ 110 кВ Уренгой – УГП-2В

В летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ) (номер СРС 2656.12.1, рисунок Б.38.1) переток мощности в сечении 2: 340 МВт при МДП 325 МВт.

Ремонт ВЛ 110 кВ Уренгой – УГП-5В

В летний максимум нагрузки 2026 г (30°C ПЭВТ) (номер СРС 2656.13.1, рисунок Б.39.1) переток мощности в сечении 2: 340 МВт при МДП 325 МВт.

Ремонт 3 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Уренгой

В летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2677.8.1, рисунок Б.47.1) переток мощности в сечении 2: 376 МВт при МДП 325 МВт.

Ремонт 4 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Уренгой

В летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2677.9.1, рисунок Б.48.1) переток мощности в сечении 2: 376 МВт при МДП 325 МВт.

Ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1

В летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2677.10.1, рисунок Б.49.1) переток мощности в сечении 2: 377 МВт при МДП 325 МВт.

Ремонт ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-2

В летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2677.11.1, рисунок Б.50.1) переток мощности в сечении 2: 377 МВт при МДП 325 МВт.

Ремонт ВЛ 110 кВ Уренгой – УГП-2В

В летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2677.12.1, рисунок Б.51.1) переток мощности в сечении 2: 376 МВт при МДП 325 МВт.

Ремонт ВЛ 110 кВ Уренгой – УГП-5В

В летний минимум нагрузки 2026 г (17°C) (номер СРС 2677.13.1, рисунок Б.52.1) переток мощности в сечении 2: 376 МВт при МДП 325 МВт.

  - Нормативное возмущение (до 20 минут после нормативного возмущения) в единичной ремонтной схеме электрической сети

Отклонения параметров электроэнергетических режимов от допустимых значений не выявлены.

  - Двойная ремонтная схема электрической сети

Отклонения параметров электроэнергетических режимов от допустимых значений не выявлены.

  - Нормативные возмущения (до 20 минут после нормативного возмущения) в двойной ремонтной схеме электрической сети

Отклонения параметров электроэнергетических режимов от допустимых значений не выявлены.

  - Выводы и рекомендации

Выводы и рекомендации по результатам расчётов.

Приложение Б Результаты расчетов установившихся электроэнергетических режимов в графическом виде

Приложение В Результаты расчетов установившихся электроэнергетических режимов в табличном виде