## Оборудование
Статус | ny | ny2 | np | name | Uном., кВ | Наименование присоединения | Вид оборудования | Тип оборудования | Iном., А | Iоткл., кА | Iтер. норм, кА | tтер. норм, сек. | Втерм.ном., кА^2∙с | Iдин., кА | tоткл, сек.
| 536 |  |  |  | 121 |  |  |  | 1000 | 31.5 |  |  |  | 70
| 536 |  |  |  |  | В-110 2 | Выключатель | МКП-110 |  | 3 |  |  |  | 5
| 536 |  |  |  |  | В-110 3 | Выключатель | МКП-110 | 1000 |  | 3 |  |  | 5
| 536 |  |  |  | 110 | В-110 4 | Выключатель | МКП-110 | 1000
| 536 |  |  |  | 110 | Р-110 1 | Разъединитель | РНДЗ | 700 |  | 31.5 |  |  | 60
| 536 |  |  |  | 110 | Р-110 2 | Разъединитель | РНДЗ |  |  | 2 |  |  | 3
| 536 | 791 |  |  | 110 | Р-110 | Разъединитель | РНДЗ | 700 |  | 31.5 |  |  | 60
| 536 | 537 | 0 |  | 110 | СВ-110 | Выключатель | МКП-110 | 1000 | 31.5 |  |  |  | 70
# | 536 | 537 | 0 |  | 110 | СВ-110 | Выключатель | МКП-110 | 1000 | 31.5 |  |  |  | 70
| 536 | 791 |  |  | 110 | АТ1 | ТТ | ТФЗМ | 200 |  | 4 |  |  | 8
| 536 | 5 |  |  | 110 | ЛЭП-1000 | ВЧЗ | ВЗ-300 | 200 |  | 1 |  |  | 5
| 536 | 565 |  |  | 110 | ЛЭП-1 | ВЧЗ | ВЗ-300 | 200 |  | 1 |  |  | 5
| 1 |  |  |  |  | В-110 2000 | Выключатель | МКП-110 |  | 3 |  |  |  | 5
Примечания:
Оборудование установлено в ветви ny,ny2,np или ny2,ny,np РМ со стороны узла ny. Ток КЗ через выключатель принимается максимальным из двух величин:
1. Ток КЗ через присоединение при КЗ в узле ny;
2. Ток КЗ в узле ny минус ток КЗ через присоединение.
Если ny2 не указан, ток КЗ через выключатель принимается равным току КЗ в узле ny
Для проверки термической стойкости нужно задать поля Iтерм, Втерм, Iтерм. Если время КЗ меньше tтерм, то проверка выполняется по Iтерм, иначе по Bтерм (для каждого вида КЗ)
Колонки с другими именами в таблице игнорируются.
Note on A1: Если стоит #, то строка не учитывается
Note on B1: Узел где установлено оборудование или узел начало ветви
Note on C1: Узел конца ветви (Если не указан, то принимается, что через оборудование протекает ток КЗ в узле)
Note on D1: Номер параллельности (при необходимости)
Note on F1: Номинальное напряжение оборудования (Если начения не указано, то берется из РМ)
Note on G1: Наименование присоединения Н.р, СВ-220
Note on H1: Вид оборудования: -Выключатель; -Разъединитель; -ТТ; -ВЧЗ; -ТОР; -Оборудование (для прочего). Если задано поле Iоткл, то вид выключатель писать не обязательно.
Note on I1: Тип оборудования Н.р., МКП-110
Note on J1: Номинальный ток
Note on K1: Номинальный ток отключения (указывается только у выключателей)
Note on L1: Номинальный ток термической стойкости (если не указан, то принимается равным Iоткл)
Note on M1: Время термической стойкости
Note on O1: Ток электродинамической стойкости
Note on P1: Время термической стойкости
Note on A10: строка игнорируется
Note on C12: в РМ нет узла 5
Note on B14: в РМ нет узла 1

## Оборудование2
Статус | ny | ny2 | np | name | Uном., кВ | Наименование присоединения | Вид оборудования | Тип оборудования | Iном., А | Iоткл., кА | Iтер. норм, кА | tтер. норм, сек. | Втерм.ном., кА^2∙с | Iдин., кА | tоткл, сек.
| 529 |  |  |  | 220 | В-110 1 | Выключатель | МКП-110 | 1000 | 31.5 | 31.5 |  |  | 70
| 529 |  |  |  |  | В-110 2 | Выключатель | МКП-110 | 1000 | 31.5 | 31.5 |  |  | 70
| 529 |  |  |  |  | В-110 3 | Выключатель | МКП-110 | 1000 | 31.5 | 31.5 |  |  | 70
| 529 |  |  |  | 220 | В-110 4 | Выключатель | МКП-110 | 1000 | 31.5 | 31.5 |  |  | 70
| 529 |  |  |  | 220 | Р-110 1 | Разъединитель | РНДЗ | 1000 |  | 31.5 |  |  | 70
| 529 |  |  |  | 220 | Р-110 2 | Разъединитель | РНДЗ | 1000 |  | 31.5 |  |  | 70
| 529 |  |  |  | 220 | Р-110 | Разъединитель | РНДЗ | 700 |  | 31.5 |  |  | 70
| 529 |  |  |  | 220 | СВ-110 | Выключатель | МКП-110 | 1000 | 31.5 | 31.5 |  |  | 70
Note on A1: Если стоит #, то строка не учитывается
Note on B1: Узел где установлено оборудование или узел начало ветви
Note on C1: Узел конца ветви (Если не указан, то принимается, что через оборудование протекает ток КЗ в узле)
Note on D1: Номер параллельности (при необходимости)
Note on F1: Номинальное напряжение оборудования (Если начения не указано, то берется из РМ)
Note on G1: Наименование присоединения Н.р, СВ-220
Note on H1: Вид оборудования: Выключатель Разъединитель ТТ ВЧЗ Токоограничивающий реактор (если задано поле Iоткл, то вид выключатель писать не обязательно )
Note on I1: Тип оборудования Н.р., МКП-110
Note on J1: Номинальный ток
Note on K1: Номинальный ток отключения (указывается только у выключателей)
Note on L1: Номинальный ток термической стойкости (если не указан, то принимается равным Iоткл)
Note on M1: Время термической стойкости
Note on O1: Ток электродинамической стойкости
Note on P1: Время термической стойкости