## КЗ — расчёт
РАСЧЁТ КЗ: УДАРНЫЙ ТОК И ТЕРМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ
Исходные данные
Начальный ток КЗ (действующее значение), I″кз | 16.1 | кА
Полное время отключения КЗ, tоткл | 0.2 | с
Постоянная времени апериодической составляющей, Та | 0.0105 | с
Ударный ток КЗ
Коэффициент ударности, κу = 1 + exp(−1 / (100·Та)) | 1.3858 | —
Ударный ток КЗ, iуд = κу · √2 · I″кз | 31.5535 | кА
Тепловое воздействие тока КЗ
Приведённое время, tпр = tоткл + Та·(1 − exp(−2·tоткл / Та)) | 0.2105 | с
Эквивалентный тепловой ток, Iэкв = I″кз · √(1 + Та/tоткл·(1−exp(−2tоткл/Та))) | 16.5172 | кА
Справка
κу = 1 + exp(−π·R/X) = 1 + exp(−1/(100·Та)), где Та = X / (2π·50·R)
iуд = κу · √2 · I″кз
tпр = tоткл + Та·(1−exp(−2·tоткл/Та)) — приведённое время с учётом апериодики
Iэкв = I″кз · √(1 + Та/tоткл · (1−exp(−2·tоткл/Та)))