## Оборудование
Статус | ny | place | name | Uном., кВ | Наименование присоединения | Вид оборудования | Тип оборудования | Iном., А | Iоткл., кА | Iтер. норм, кА | tтер. норм, сек. | Втерм.ном., кА^2∙с | Iдин., кА | tоткл, сек.
| 536 |  | Чадан | 121 |  |  |  | 1000 | 31.5 |  |  |  | 70
| 536 | 537,790,0 | Чадан |  | В-110 2 | Выключатель | МКП-110 |  | 2 |  |  |  | 3
| 536 | 537 | Чадан |  | В-110 3 | Выключатель | МКП-110 | 1000 |  | 3 |  |  | 5
| 536 |  | Чадан | 110 | В-110 4 | Выключатель | МКП-110 | 1000
| 536 | 536,537,0 | Чадан | 110 | СВ-110 | Выключатель | МКП-110 | 1000 | 31.5 |  |  |  | 70
# | 536 | 536,537,0 | Чадан | 110 | СВ-110-2 | Выключатель | МКП-110 | 1000 | 31.5 |  |  |  | 70
| 1 |  |  |  | В-110 2000 | Выключатель | МКП-110 |  | 3 |  |  |  | 5
| 536 |  | Чадан | 110 | Р-110 1 | Разъединитель | РНДЗ | 700 |  | 31.5 |  |  | 60
| 536 |  | Чадан | 110 | Р-110 2 | Разъединитель | РНДЗ |  |  | 2 |  |  | 3
| 536 | 536,791,0 | Чадан | 110 | Р-110 | Разъединитель | РНДЗ | 700 |  | 31.5 |  |  | 60
| 536 | 536,791,0 | Чадан | 110 | АТ1 | ТТ | ТФЗМ | 200 |  | 2 |  |  | 2
| 536 | 536,5,0 | Чадан | 110 | ЛЭП-1000 | ВЧЗ | ВЗ-300 | 200 |  | 1 |  |  | 5
| 536 | 536,565,0 | Чадан | 110 | ЛЭП-1 | ВЧЗ | ВЗ-300 | 200 |  | 1 |  |  | 5
Примечания:
В поле ny записывается номер узла с максимальным током КЗ для РУ энергообъекта данного класса напряжения (для проверки по ТКЗ на шинах)
Если оборудование не проходит по ТКЗ на шинах (ny), то выполняется проверка по уточненному месту установки оборудования - поле place
В поле place записывается номер узла (для случая когда оборудование находится в узле с меньшим ТКЗ, чем в узле ny) или ключ ветви в которой установлено оборудование
Поле place для случая, когда оборудование установлено в ветви указывается в следующим формате: узел КЗ, противоположенный узел ветви, номер параллельности
При этом ТКЗ через присоединение принимается максимальным из двух величин:
1. ТКЗ через присоединение при КЗ в узле
2. ТКЗ в узле минус ТКЗ через присоединение
Для проверки термической стойкости нужно задать поля Iтерм, Втерм, tтерм. Если время КЗ меньше tтерм, то проверка выполняется по Iтерм, иначе по Bтерм (для каждого вида КЗ)
Колонки с другими именами в таблице игнорируются.
Note on A1: Если стоит #, то строка не учитывается
Note on B1: Узел для проверки по ТКЗ на шинах
Note on C1: Узел или ветвь для проверки по ТКЗ в присоединении
Note on E1: Номинальное напряжение оборудования (Если начения не указано, то берется из РМ)
Note on F1: Наименование присоединения Н.р, СВ-220
Note on G1: Вид оборудования: -Выключатель; -Разъединитель; -ТТ; -ВЧЗ; -ТОР; -Оборудование (для прочего). Если задано поле Iоткл, то вид выключатель писать не обязательно.
Note on H1: Тип оборудования Н.р., МКП-110
Note on I1: Номинальный ток
Note on J1: Номинальный ток отключения (указывается только у выключателей)
Note on K1: Номинальный ток термической стойкости (если не указан, то принимается равным Iоткл)
Note on L1: Время термической стойкости
Note on N1: Ток электродинамической стойкости
Note on O1: Время термической стойкости
Note on A7: строка игнорируется
Note on B8: в РМ нет узла 1
Note on C13: в РМ нет узла 5

## Оборудование2
Статус | ny | place | name | Uном., кВ | Наименование присоединения | Вид оборудования | Тип оборудования | Iном., А | Iоткл., кА | Iтер. норм, кА | tтер. норм, сек. | Втерм.ном., кА^2∙с | Iдин., кА | tоткл, сек.
| 548 | 551 | Кы ТЭЦ | 220 | В-110 1 | Выключатель | МКП-110 | 1000 | 31.5 | 31.5 |  |  | 70
| 548 | 551,531,0 | Кы ТЭЦ |  | В-110 2 | Выключатель | МКП-110 | 1000 | 31.5 | 31.5 |  |  | 70
| 548 | 551,552,0 | Кы ТЭЦ |  | В-110 3 | Выключатель | МКП-110 | 1000 | 3 | 3 |  |  | 6
| 622 | 1494 | Межегей | 220 | В-110 4 | Выключатель | МКП-110 | 1000 | 1.5 | 1.5 |  |  | 5
| 548 |  | Кы ТЭЦ | 220 | СВ-110 | Выключатель | МКП-110 | 1000 | 31.5 | 31.5 |  |  | 70
| 548 |  | Кы ТЭЦ | 220 | Р-110 1 | Разъединитель | РНДЗ | 1000 |  | 31.5 |  |  | 70
| 548 |  | Кы ТЭЦ | 220 | Р-110 2 | Разъединитель | РНДЗ | 1000 |  | 31.5 |  |  | 70
| 548 |  | Кы ТЭЦ | 220 | Р-110 | Разъединитель | РНДЗ | 700 |  | 31.5 |  |  | 70
Note on A1: Если стоит #, то строка не учитывается
Note on B1: Узел где установлено оборудование или узел начало ветви
Note on C1: Узел или ветвь для проверки по ТКЗ в присоединении
Note on E1: Номинальное напряжение оборудования (Если начения не указано, то берется из РМ)
Note on F1: Наименование присоединения Н.р, СВ-220
Note on G1: Вид оборудования: Выключатель Разъединитель ТТ ВЧЗ Токоограничивающий реактор (если задано поле Iоткл, то вид выключатель писать не обязательно )
Note on H1: Тип оборудования Н.р., МКП-110
Note on I1: Номинальный ток
Note on J1: Номинальный ток отключения (указывается только у выключателей)
Note on K1: Номинальный ток термической стойкости (если не указан, то принимается равным Iоткл)
Note on L1: Время термической стойкости
Note on N1: Ток электродинамической стойкости
Note on O1: Время термической стойкости